## Администрация

муниципального образования

# Державинский сельсовет

Бузулукского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014 № 11

с.Державино

Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Державинский сельсовет

Бузулукского района

Оренбургской области

# В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (в редакции от 28.12.2013) «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», статьи 5 Устава муниципального образования Державинский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Державинский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования  и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Державинский сельсовет.

3. Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                             А.Н.Матвеев

Разослано: в дело,  Бузулукской межрайпрокуратуре

Приложение к

постановлению администрации

муниципального образования

Державинский сельсовет

от 24.02.2014 г. № 11

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования Державинский сельсовет

Бузулукского района Оренбургской области

Разработчик:

Администрация муниципального образования

Державинский сельсовет

Глава сельсовета А.Н.Матвеев

с. Державино, 2014 г.

Оглавление

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 6 |
| Раздел 2. Существующее положение в сфере водоснабжения | 9 |
| Раздел 3. Существующее положение в сфере водоотведения | 25 |
| Раздел 4. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения | 27 |
| Раздел 5. Финансовые потребности для реализации программы | 28 |
| Раздел 6. Финансовые показатели | 29 |
| Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы | 30 |
| Приложение 1 | 32 |
| Приложение 2 | 34 |
| Приложение 3 Приложение 4 |  |

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Державинский сельсовет Бузулукского района  на период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории Державинского сельсовета Бузулукского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода,  разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Державинский сельсовет Бузулукского района  и анализом существующих технических и технологических проблем;

–  цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

- срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы;

– графическую часть.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

•	генеральный план Державинского сельского поселения;

•	проектная и исполнительная документация по источникам водоснабжения.

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании Державинский сельсовет Бузулукского района

Муниципальное образование Державинский сельсовет находится в зоне резко выраженного континентального климата и  относится к III В климатической зоне. Климатические условия территории характеризуются большой амплитудой колебания годовой и суточной температур, сильными ветрами, непродолжительным весенним и продолжительным осенним периодами.

Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца – января - минус 13,1°С, а самого жаркого месяца - июля - плюс 22,1°С. Зима длится 4,5 месяца. Минимальная зимняя температура достигает  минус 40-44°С.  Лето имеет примерно такую же продолжительность с максимальной температурой плюс 44°С.

Ветер отличается крайней изменчивостью, как по направлению, так и по скоростному режиму. В среднем, 45 дней в году бывают безветренными. Повторяемость направлений ветра и штилей, по многолетним наблюдениям метеорологической станции г. Оренбурга, составляет за год в %: СВ-8, С-10, В-20, ЮВ-9, Ю-12, ЮЗ-15, З-18, СЗ-10, штиль-3,9. Скорость ветра, повторяемость превышения которой  составляет 5 %, достигает 9 м/сек. Зимой преобладает восточное и юго-западное направление ветра, летом – восточное и западное.  Средняя  скорость  ветра  составляет 4,0 м/сек.

Число дней с метелями колеблется от 26 до 49 дней в году. Метели отмечаются регулярно с ноября по март, а наибольшее их число наблюдается в январе. Общая продолжительность метелей составляет до 503 часов за год.

Малое количество дней с туманами и незначительное количество приземных инверсий с низкой интенсивностью, повторяемость которых составляет не более 0,4 км, предотвращают аккумуляцию загрязняющих веществ.

Грозы случаются в среднем за год в течение 21 – 29 дней. Наибольшее развитие грозовой деятельности отмечается в июле.

Наиболее опасные неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) связаны с туманами, штилями и температурными инверсиями. Особенно опасно сочетание двух или трех из перечисленных факторов, которое наблюдается, в среднем, около 0,6 % годового времени.

В состав  Державинского сельсовета  входят  пять населенных пунктов село Державино - оно же и является административным центром, село Екатериновка, д.Сидоркино, д.Карачево,д.Гавриловка.

Площадь муниципального образования Державинский сельский совет на 01.01.2014 составляет 20,770га.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2014 год составляет 1339    человек, в том числе:

село Державино–   1078 человек;

деревня Гавриловка  – 26человек;

деревня Сидоркино –38человек.

деревня  Карачево –5 человек

село Екатериновка -  192 человек

1.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Державинский сельсовет Бузулукского района  используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты

1.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования Державинский сельсовет Бузулукского района имеется централизованная система водоснабжения. Потребителям подается вода в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Канализация представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

Раздел 2.Существующее положение в сфере водоснабжения

2.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования Державинский сельсовет Бузулукского района являются  водозаборные скважины в с.Державино, с. Екатериновка.

Источником водоснабжения с. Державино является эксплуатационная скважина, расположенная на  склоне долины р. Кутулук. Эксплуатируется нижненеоплейстоценово-голоценовый горизонт. Водоносные отложения представлены гравийно-галечниками, перекрытыми сверху толщей глин. Водозабор работает на неутвержденных запасах. Эксплуатация ведется администрацией муниципального образования сельское поселение Державинский сельсовет Бузулукского района.

Водозабор точечный, работает в круглосуточном режиме в условиях: неограниченного пласта. Глубина водозаборной скважины, по сведениям водопользователя, составляет 120,0 м. Мощность водоносного комплекса в границах водозабора составляет 18 м. Скважина находится в эксплуатации с 1989 года. Скважина одноколонная, оборудована фильтровой колонной диаметром 168 мм с дырчатыми фильтрами в интервале 16-34 м, с гравийной обсыпкой затрубного пространства. Забор воды ведётся погружным насосом марки ЭЦВ 6-10-140. Производительность водозабора составляет 16 м.куб/сут.

Вода из скважины напрямую поступает по водоводу потребителю, водоподготовка на водозаборе не предусмотрена, периодически производится дезинфекционная обработка водоприемного оборудования путем хлорирования. Водопровод от скважины до потребителей представляет собой трассу из железных труб диаметром 159 мм протяжённостью примерно 11 000 м. Ближайшая жилая застройка располагается в 100 м ниже по потоку подземных вод. В границах И и III поясов санитарная обстановка благоприятная. По данным недропользователя, потенциальные источники загрязнения в радиусе 1000 м от водозаборной скважины отсутствуют.

Источником водоснабжения с. Екатериновка является эксплуатационная скважина, расположенная на правом склоне долины р. Кутулук. Эксплуатируется водоносный средне-верхнеплиоценовый комплекс. Водоносные отложения представлены прослоями песков и гравийно-галечников среди толщи глин. Водозабор работает на неутвержденных запасах подземных вод. Эксплуатация ведется администрацией муниципального образования сельское поселение Державинский сельсовет Бузулукского района.

Водозабор одиночного типа, работает в круглосуточном режиме. Глубина водозаборной скважины, по сведениям водопользователя, составляет 40,0 м. Мощность водоносного комплекса в границах водозабора составляет 18 м. Скважина находится в эксплуатации с 1989 года РМУП «ЖКХ Бузулукского района». Глубина водозаборной скважины составляет 53 м. Скважина одноколонная, оборудована фильтровой колонной с дырчатыми фильтрами в интервале 31-37, 47-50 м, с гравийной обсыпкой затрубного пространства. При сооружении водозаборной скважины были получены следующие гидрогеологические параметры: дебит - 2,0 л/с при понижении уровня 15,0 м, глубина установившегося уровня - 10,0 м. Забор воды ведётся погружным насосом марки ЭЦВ 6-6-85. Производительность водозабора составляет 6 м3/сут.

Вода из скважины поступает в водонапорную башню и далее по водоводу потребителю. Водоподготовка на водозаборе не предусмотрена, периодически производится дезинфекционная обработка водоприемного оборудования путем хлорирования. Водопровод от скважины до потребителей представляет собой трассу из железных труб диаметром 200 мм. Общая протяженность водовода по сведениям водопользователя составляет 3000 м.

Потенциальных источников возможного загрязнения в радиусе 300 м от эксплуатационной скважины нет. Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов в радиусе 1000 м от эксплуатационной скважины не планируется.

Водоснабжение на территории Державинского сельсовета организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборный узел  и водопроводные сети;

- индивидуальных источников водоснабжения (колодцы, скважины).

Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения муниципального образования Державинский сельсовет показан в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (согласно постановлению Правительства области от 17.08.2012 № 686-п)

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив по- требления ком- мунальнойуслу- ги по холодному водоснабжению в жилых поме- щениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив по- требления ком- мунальной ус- луги по горяче- муводоснаб- жению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помеще- ниях (куб. мет- ров в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,05 | - | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом | 1,35 | - | - |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,0 | - | - |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,45 | - | - |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,05 | - | - |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 4,8 | - | - |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечнымводоразбором | 5,1 | - | - |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 7,8 | - | - |
| 9 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,1 | - | - |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 4,65 | 3,15 | 7,8 |

2.2. Характеристика качества подземных вод.

Основными нормативными документами, регламентирующими требования к качеству вод питьевого назначения являются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СанПиН 2.1.4.1074-01 с изменениями №2 и № 3 от 2010 г. (13-15) и гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».Результаты химических анализов по водозаборной скважине в с. Державино :

Окисляемость, мг/дм3  - 2,24 ( при норме 5,0)

Сухой остаток, мг/дм3 - 426 ( при норме 1000)

Общая жесткость, моль/дм3  - 2,3( при норме 7)

Нефтепродукты, мг/дм3  - 0,02 ( при норме 0,1)

ПАВ мг/дм3  - 0,025 ( при норме 0,5)

Фенольный индекс мг/дм3  - 0,0005 ( при норме 0,25)

Аммиак мг/дм3 - 0,23 ( при норме 2,0)

Нитриты мг/дм3  -  0,02 ( при норме 3,0)

Нитраты мг/дм3  - 8,31 ( при норме 45)

Хлориды мг/дм3 - 21,5 ( при норме 350)

Сульфаты мг/дм3  - 19,7 ( при норме 500)

Железо мг/дм3 - 0,1 ( при норме 0,3)

Марганец мг/дм3 – 0,01 ( при норме 0,1)

Медь мг/дм3 – 0,007 ( при норме 1,0)

Цинк мг/дм3- 0,08 ( при норме 5,0)

Свинец мг/дм3- 0,001 ( при норме 0,03)

Мышьяк мг/дм3 – 0,005 ( при норме  0,05)

Алюминий мг/дм3- 0,02 ( при норме 0,5)

Молибден мг/дм3 -0,0025 ( при норме 0,25)

Хром мг/дм3 – 0,02 ( при норме 0,5)

Фтор мг/дм3- 0,23 ( при норме 1.2)

Никель мг/дм3- 0,001 ( при норме 0,2

Кадмий мг/дм3 – 0,0001 ( при норме 0,001)

Барий мг/дм3 – 0,01 ( при норме 0,1)

Бор, мг/дм3 – 0,01 ( при норме 0,5)

Селен, мг/дм3- 0,0001 ( при норме 0,01

Бериллий, мг/дм3- 0,0001 ( при норме 0,0002)

Полифосфаты, мг/дм3- 0,01 ( при норме 3,5)

Ртуть, мг/дм3- 0.0001 ( при норме 0,0005)

Цианиды, мг/дм3- 0,01( при норме  0, 035)

Анализируя качество подземных вод в границах водозабора с. Державино,      установлено, что в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» воды относятся к 1 классу, где качество воды по всем показателям удовлетворяют требованиям целевого назначения.

Таким образом, подземные воды водоносного нижненеоплейстоценово-голоценового эолово-аллювиального горизонта, эксплуатируемые в границах водозабора с. Державино соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, безвредны по химическому составу, имеют благоприятные органолептические свойства и, в целом, удовлетворяют требованиям к качеству вод питьевого назначения.

Результаты химических анализов по водозаборной скважине в с.Екатериновка:

Водородный показатель, ед.рН- 7,7 (при норме 6-9)

Сухой остаток, мг/л - 310 ( при норме 1000)

Окисляемость, мг/л  - 1,6  ( при норме 5,0)

Общая жесткость, мгэкв/л   - 0,2( при норме 7)

ПАВ мг/л  - <0,025 ( при норме 0,5)

Фенольный индекс мг/л  - < 0,0005 ( при норме 0,25)

Аммиак мг/л - 0,14 ( при норме 2,0)

Нитриты мг/л  - < 0,02 ( при норме 3,0)

Нитраты мг/л  -< 0,1 ( при норме 45)

Хлориды мг/л – 90,0 ( при норме 350)

Сульфаты мг/л  - 70,0 ( при норме 500)

Железо мг/л - <0,1 ( при норме 0,3)

Марганец мг/л– <0,01 ( при норме 0,1)

Фториды мг/л  - 0,24 ( при норме 1,5)

Медь мг/л–  0,092 ( при норме 1,0)

Цинк мг/л - 0,095 ( при норме 5,0)

Свинец мг/л -< 0,001 ( при норме 0,03)

Мышьяк мг/л –  <0,005 ( при норме  0,05)

Алюминий мг/л- <0,02 ( при норме 0,5)

Молибден мг/л -<0,0025 ( при норме 0,25)

Хром мг/л – <0,02 ( при норме 0,5)

Никель мг/л -< 0,0023 ( при норме 0,1)

Кадмий мг/л –< 0,0005 ( при норме 0,001)

Барий мг/л –< 0,01 ( при норме 0,7)

Бор, мг/л –< 0,05 ( при норме 0,5)

Селен, мг/л - <0,0001 ( при норме 0,01)

Бериллий, мг/л - <0,0001 ( при норме 0,0002)

Полифосфаты, мг/л - <0,01 ( при норме 3,5)

Ртуть, мг/л- <0.0001 ( при норме 0,0005)

Цианиды, мг/л- <0,01( при норме  0, 035)

Микробиологические  исследования  воды питьевой:

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | ед.измерения ( для гр.3,4) | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее микробное число | 0 | Не более 50 | Число образующих бактерий в 1 мл. | МУК 42.1018-01 |
| Общие колиформные бактериии | не обнаружены | Не допускаются | Число бактерий в 100 мл. | МУК 42.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены | Не допускаются | Число бактерий в 100 мл. | МУК 42.1018-01 |
| Колифаги | не обнаружены | Не допускаются | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл. | МУК 42.1018-01 |

Анализируя качество подземных вод в границах водозабора с. Екатериновка, установлено, что в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» воды относятся к 1 классу, где качество воды по всем показателям удовлетворяют требованиям целевого назначения.

Таким образом, подземные воды водоносного средне-верхнеплиоценового комплекса, эксплуатируемые в границах водозабора с. Екатериновка, соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, безвредны по химическому составу, имеют благоприятные органолептические свойства и, в целом, удовлетворяют требованиям к качеству вод питьевого назначения.

2.3. Анализ существующих проблем

1. Требуется замена подводящего к водонакопителям водопровода на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочного грунта.

2.4. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения является водозабор, станция II подъема. При необходимости планируется реконструкция  существующего водозабора.

Предусматривается следующая проектная схема водоснабжения: вода из буровых скважин погружными насосами подается в существующие резервуары чистой воды, где хранится трехчасовой противопожарный, аварийный и регулирующий запас воды, далее центробежными насосами станции II подъема двумя водоводами подается в поселковую сеть водопровода.

Проектируемый водопровод объединенный: хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Водопроводная сеть кольцевая, обеспечивающая бесперебойную подачу воды. Магистральные сети выполнить из полиэтиленовых напорных труб  Ø110...Ø280мм по ГОСТ 18599-2001 «питьевые». Расход на хозяйственно-питьевые нужды определен в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки и нормы водопотребления на одного человека, согласно СНиП 2.04.02-84 табл.1.

Раздел 3.Существующее положение в сфере водоотведения

3.1. Анализ структуры системы водоотведения

Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения на территории Державинского сельсовета не осуществляется ввиду отсутствия данных систем. Жители села пользуются выгребными ямами. Категорически запрещено строительство поглощающих ям.

3.2 Анализ существующих проблем

Существующая застройка с.Державино не имеет системы централизованной канализации.

Жилая застройка оборудована выносными туалетами с выгребными ямами. Содержимое выгребов вывозится ассенизационными машинами на свалки в специально отведенные места, которые представляют собой обвалованные карты.

3.3. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

1 Определение расхода воды на полив

Расход воды на полив принимается в расчете на 1 жителя 50 л/сут (табл.3 СниП 2.04.02-84*).

Принята одна поливка в часы минимального водопотребления. Продолжительность полива 2 часа.

II Определение расхода воды на наружное пожаротушение

Количество одновременных пожаров – 1.

Расход воды на наружное пожаротушение –17,50л/с

(табл. 5, 6 СНиП 2.04.02-84*).

Ш Определение стоков

Расчетный средний суточный расход стоков равен среднесуточному водопотреблению, что составляет:

Расчетный максимальный суточный расход равен максимальному водопотреблению:

Расчетный секундный расход воды равен максимальному водопотреблению:

Расчетный максимальный часовой расход воды равен:

1V Таблица расходов

| Наименование | Qсут.max м3/сут | Qчас.max м3/ч | Qсек.max л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление | 1315,968 | 113,50 | 31,52 |
| Полив | 65,0 | 32,5 | 9,03 |
| Стоки | 1315,968 | 113,47 | 31,52 |
| Пожаротушение | - | - | 17,50 |

V Состав бытовых сточных вод

Содержание загрязнений в единице объема сточной жидкости при норме водопотребления 230л/сут:

взвешенные вещества – 282,6 мг/л

БПК полн. неосветленной жидкости – 326 мг/л

БПК полн. осветленной жидкости – 173,9 мг/л

азот аммонийных солей N – 34,80 мг/л

фосфаты Р2О5 – 14,35 мг/л

в т.ч. от моющих веществ – 6,96 мг/л

хлориды Сl – 39,10 мг/л

Раздел 4.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение МО Державинский сельсовет осуществляется, и будет осуществляться, с использованием воды от существующего  водопровода. Для обеспечения  потребности в воде, улучшения качества поставляемой потребителям воды, а также повышения надежности сетей водоснабжения предлагаются следующие этапы проведения мероприятий по ремонту и реконструкции существующих сетей:

I этап. 2013 -2015 гг.

Провести капитальный  реконструкцию  разводящей сети водопровода, находящейся в предаварийном состоянии.

Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы.

II этап строительства 2015-2023гг.

Произвести замену старых водопроводных сетей соответствующего диаметра на трубопроводы из некорродирующих материалов (ПВХ).

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность всех сетей составит 14,0км.

4.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования предлагаются следующие мероприятия:

I этап.  Перекладка изношенных канализационных сетей в частном секторе, в организациях и предприятиях.

Раздел 5. Финансовые потребности для реализации программы

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Раздел 6. Финансовые показатели

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций приближенно составит 5100 тыс.рублей.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2023 годах составляет:

- всего – 5100,0 тыс. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Раздел 7. Ожидаемые результаты при  реализации мероприятий программы

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение надежности и качества обслуживания, существующих и планируемых потребителей МО Державинский сельсовет на период 2013 – 2023 г.

Приложение 1

Обзорная карта  расположения  водозаборной скважины с.Держвино

Приложение 3

Схема водоснабжения с.Державино

ул.Советская

Ул.Нагорная  Ø 100 мм	ул.Советская

ул.Фельдшерская Ø 100 мм

С                                                  Скважина № 1 Ø 100 мм                                           ул.Советская

Ул.Октябрьская Ø100 мм                                                                                                                                                                              у                                                           Ø159                                                                    ул.Пролетарская Ø 159 мм

ул.Рабочая Ø 100 мм

ул.Рабочая Ø 100 мм

ул Чапаевская Ø 100 мм

ул.Чапаевская

ул.Пионерская Ø 63 мм

Ø 50мм

Ø 100 мм

ул.Степная

ул Степная Ø 100 мм

Условные обозначения:  ____  - водопровод                      -  скважина                                  - водонапорная башня «Рожнова»

Приложение 4

Схема водоснабжения д.Екатериновка

Ø 50 мм

ул.Садовая Ø 75 мм                                                                                                                                                     Ø 63 мм

Ø 80 мм

Ø 63 мм                                                                                                       Ø 100 мм

Условные обозначения:  ____  - водопровод                      -  скважина                                  - водонапорная башня «Рожнова»

Приложение 2

Обзорная карта расположения водозаборной скважины с. Екатериновка