| Совет депутатов муниципального образования Елшанский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области Р Е Ш Е Н И Е 28.04.2014 № 149 с.Елшанка Первая Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Елшанский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области |  |
| --- | --- |

# В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (в редакции от 28.12.2013) «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», статьей 5 Устава муниципального образования Елшанский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области Совет депутатов Елшанского сельсовета РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Елшанский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования  и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Елшанский сельсовет.

3. Контроль за выполнением данного решения  оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                              Т.Е.Ражина

Разослано: в дело,  Бузулукской межрайпрокуратуре

Приложение к

решению Совета депутатов

Елшанского сельсовета

от 28.04.2014 №149

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования Елшанский сельсовет

Бузулукского района Оренбургской области

Разработчик:

Администрация муниципального образования

Елшанский сельсовет

Глава сельсовета   Т.Е.Ражина

с.Елшанка Первая

2014 г.

Оглавление

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 4 |
| Раздел 2. Существующее положение в сфере водоснабжения | 7 |
| Раздел 3. Существующее положение в сфере водоотведения | 12 |
| Раздел 4. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения | 13 |
| Раздел 5. Финансовые потребности для реализации программы | 14 |
| Раздел 6. Финансовые показатели | 15 |
| Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы | 16 |
| Приложение 1 | 17 |

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Елшанский сельсовет Бузулукского района  на период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в селе Елшанка Первая Бузулукского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода,  разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Елшанский сельсовет Бузулукского района  и анализом существующих технических и технологических проблем;

–  цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

- срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы;

– графическую часть.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

•	генеральный план Елшанского сельского поселения;

•	проектная и исполнительная документация по источникам водоснабжения.

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Общие сведения о муниципальном образовании Елшанский

сельсовет Бузулукского района

Село Елшанка Первая  расположено на водораздельном склоне двух рек Самара – Винная. В орографическом отношении район расположен в пределах Высокого Заволжья. Морфологически представляет собой увалистую равнину, глубоко расчлененную речными долинами, балками и оврагами.

В соответствии с гидрогеологическим районированием рассматриваемая территория входит в состав Сыртовского артезианского бассейна  второго порядка с пластовым типом подземных вод

Участок водозабора расположен в южной части села Елшанка Первая. Водозабор с.Елшанка Первая состоит из двух скважин, глубиной 120,0 м каждая. Водозаборными скважинами эксплуатируется  водоносный северодвинско – вятский комлекс

Муниципальное образование Елшанский сельсовет характеризуется умеренно-континентальным климатом. Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в середине марта. Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 153 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням. В январе-феврале отмечается абсолютный минимум равный -44º С. Средняя максимальная температура составляет +27,9о С. Абсолютный максимум достигает +41о С, среднегодовая температура +3,3о С, средняя температура наиболее холодного периода -10,6о С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8о С -204 суток. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -31о С.

В холодный период над территорией преобладают западные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 5,7 м/сек, холодного периода – 4,1 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 20 см до 50 см, в особо снежные годы - до 1м. По климатическому районированию для строительства территории муниципального образования относится к категории IIВ.

В состав  Елшанского сельсовета  входят два населенных пункта: село Елшанска Первая - оно же и является административным центром и разъезд

3 км.

Площадь муниципального образования Елшанский сельский сельсовет на 01.01.2013 составляет 33,24 км2.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2014 год составляет 1350  человек, в том числе: село Елшанка Первая – 1321 человек;
разъезд  3 км – 29 человек.

1.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Елшанский сельсовет Бузулукского района   используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты

1.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования Елшанский сельсовет Бузулукского района  имеется централизованная система водоснабжения.  Потребителям подается вода в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Канализация представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

Раздел 2.Существующее положение в сфере водоснабжения

2.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования Елшанский сельсовет Бузулукского района являются  скважины №1 и № 2. Согласно информации предоставленной администрацией МО Елшанский сельсовет:

Контроль качества воды скважины № 1 показывает:

- содержание железа: 0,29 мг/куб. дм  (при норме 0,3 мг/л);

- нитраты: 3,89 мг/куб. дм (при норме 45 мг/куб.дм)

- нитриты: 0,18 мг/куб. дм (при норме 3 мг/куб.дм)

- хлориды: 570 мг/куб. дм (при норме 350 мг/куб.дм)

- термотолерантные колиформные бактерии: отсутствуют

- общие колиформные бактерии: отсутствуют

- общее микробное число: 0 КОЕ/мл (при норме не более 50 КОЕ/мл)

- колифаги: отсутствуют

- мутность: 1,4 мг/куб. дм  (при норме 2,6 мг/куб.дм)

- цветность: 0,6 град. ( при норме не более 20,0)

- запах в баллах: 0 балл  (при норме 2 балла)

- привкус в баллах: 0 баллов  (при норме 2 балла).

По всем имеющимся анализам подземных вод содержание хлоридов превышает ПДК (350 мг/дм3). В настоящее время подземные воды водозаборной скважины № 1 не соответствуют действующим нормативам по общей минерализации  и хлоридам.

Водоснабжение организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборный узел  и водопроводные сети;

- автономных систем.

Характеристика существующих водопроводных сетей представлена в таблице 1.1

Таблица 2.1 – Характеристика водозаборных узлов и сетей скважины №1

| Наименование | Протяжен ность, км. | Диаметр, мм. | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| ул.Заречная | 1,6 | 100 | а/ц |
| улЛьва Толстого | 1.58 | 100 | Сталь |
| ул.Садовая | 1,9 | 32 | Сталь |
| ул.Советская | 0,55 0,95 | 225 100 | ПВХ чугун |
| ул.Кооперативная | 0,60 0,65 | 225 100 | ПВХ чугун |
| ул.Майская | 0,59 0,95 | 225 100 | ПВХ чугун |
| ул.Победы | 0,98 | 100 | ПВХ |
| ул.Самарская | 0,96 | 100 | ПВХ |
| ул.Народная | 1.44 | 100 | ПВХ |
| ул.Климовка | 1.22 | 100 | ПВХ |
| Ул.Луговая | 1,38 | 100 | ПВХ |

Забор ведется погружным насосом марки ЭЦ – 6 , с глубины 120 м.

Контроль качества воды скважины № 2 показывает:

- содержание железа: 0,29 мг/куб. дм  (при норме 0,3 мг/л);

- нитраты: 3,89 мг/куб. дм (при норме 45 мг/куб.дм)

- нитриты: 0,18 мг/куб. дм (при норме 3 мг/куб.дм)

- хлориды: 570 мг/куб. дм (при норме 350 мг/куб.дм)

- термотолерантные колиформные бактерии: отсутствуют

- общие колиформные бактерии: отсутствуют

- общее микробное число: 0 КОЕ/мл (при норме не более 50 КОЕ/мл)

- колифаги: отсутствуют

- мутность: 1,4 мг/куб. дм  (при норме 2,6 мг/куб.дм)

- цветность: 0,6 град. ( при норме не более 20,0)

- запах в баллах: 0 балл  (при норме 2 балла)

- привкус в баллах: 0 баллов  (при норме 2 балла).

По всем имеющимся анализам подземных вод содержание хлоридов превышает ПДК (350 мг/дм3). В настоящее время подземные воды водозаборной скважины № 2 не соответствуют действующим нормативам по общей минерализации  и хлоридам.

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет порядка 15,35 км.

Ведется реконструкция существующего водопровода. Большая часть труб уже заменена на новые полиэтиленовые трубы, в программе развития села завершение реконструкции существующего водопровода в селе Елшанка Первая, в ближайшие два года

Учет добываемой воды ведется по производственной мощности насосов

14 м3 в час

Общая численность населения МО Елшанский сельсовет составляет порядка 1350 человек, из них 1115 человек пользуются услугами централизованного водоснабжения без центральной канализации, остальное население пользуется индивидуальными источниками водоснабжения (колодцы, скважины). Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения муниципального образования Елшанский сельсовет показан в таблице 1.4

Таблица 2.3 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (согласно постановлению Правительства области от 17.08.2012 № 686-п)

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив по- требления ком- мунальной услу- ги по холодному водоснабжению в жилых поме- щениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив по- требления ком- мунальной ус- луги по горяче- му водоснаб- жению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помеще- ниях (куб. мет- ров в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,05 | - | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом | 1,35 | - | - |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,0 | - | - |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,45 | - | - |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,05 | - | - |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 4,8 | - | - |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 5,1 | - | - |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 7,8 | - | - |
| 9 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,1 | - | - |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 4,65 | 3,15 | 7,8 |

Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды высока, более 60% абонентов имеют счетчики.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов.

2. Вода из скважин №1и №2 не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  по общей минерализации  и хлоридам.

3. Станции водоподготовки в муниципальном образовании Елшанский сельсовет отсутствуют.

4. Водопроводная сеть на территории поселения имеет удовлетворительное состояние , но в перспективный период требует перекладки и замены оставшихся старых стальных, чугунных и асбестоцементных трубопроводов на трубопроводы из некорродирующих материалов.

2.2. Анализ существующих проблем

1. Требуется замена оставшегося не заменённого подводящего к водонакопителям водопровода на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочного грунта.

2. Требуется снизить повышенное содержание хлоридов, а также привести в норму показатели  минерализации воды

2.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период  до 2023 года учитывает мероприятия по полной замене существующих водопроводов из корродирующих материалов на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочного грунта, что повысит качество поставляемой потребителям воды а также уменьшит потери в сетях.

Расширение зоны водопотребления в населенных пунктах муниципального образования Елшанский сельсовет не планируется.

2.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд, подключенный к системе водоснабжения,  оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

2.5. Перспективная схема водоснабжения

В расчетном периоде администрацией МО Елшанский сельсовет Бузулукского района не предусматривается увеличения зоны потребления центрального водоснабжения. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих требующих реконструкции водопроводных сетей. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Для нормальной работы системы водоснабжения МО Елшанский сельсовет Бузулукского района необходимо провести следующие мероприятия:

- дальнейшая реконструкция существующего водопровода ;

- установка индивидуальных узлов учета холодной воды;

Раздел 3.Существующее положение в сфере водоотведения

3.1. Анализ структуры системы водоотведения

Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения в селе Елшанска Первая не осуществляется ввиду отсутствия данных систем. Жители села пользуются выгребными ямами. Категорически запрещено строительство поглощающих ям.

3.2 Анализ существующих проблем

1. В настоящее время муниципальное образование Елшанский сельсовет Бузулукского района  имеет довольно низкую степень благоустройства в области водоотведения. Как таковой централизованной системы канализации осуществляющих сбор водопроводных стоков от жилого сектора в селе Елшанска Первая нет.

2. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения находящихся в домовладениях жителей.

3. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также частичному подтоплению территории.

3.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления (с учетом индивидуальных источников водоснабжения) и составит 34,75 тыс. куб.м./год.

3.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

В связи с отсутствием на территории села Елшанска Первая Елшанского сельского совета производственных и многоквартирных жилых зданий, как в на данный момент так и в перспективный период, строительство сетей центральной канализации является экономически нецелесообразным.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечных канализационных сетей в частном секторе, в учреждениях и организациях села.

Раздел 4.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение МО Елшанский сельсовет осуществляется, и будет осуществляться, с использованием воды от существующего  водопровода. Для обеспечения  потребности в воде, улучшения качества поставляемой потребителям воды а также повышения надежности сетей водоснабжения предлагаются следующие этапы проведения мероприятий по ремонту и реконструкции существующих сетей:

I этап. 2013 -2015 гг.

Провести капитальный ремонт и замену части разводящей сети водопровода, находящейся в предаварийном состоянии.

Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы.

II этап строительства 2015-2023гг.

Произвести замену старых водопроводных сетей соответствующего диаметра на трубопроводы из некорродирующих материалов (ПВХ).

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность всех сетей составит 2,47 км.

4.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования предлагаются следующие мероприятия:

I этап.  Перекладка изношенных канализационных сетей в частном секторе, в организациях и предприятиях.

Раздел 5. Финансовые потребности для реализации программы

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Раздел 6. Финансовые показатели

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций приближенно составит 15300 тыс. рублей.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2023 годах составляет:

- всего – 15300,0 тыс. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Раздел 7. Ожидаемые результаты при  реализации мероприятий программы

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение надежности и качества обслуживания существующих и планируемых потребителей МО Елшанский сельсовет на период 2013 – 2023 г.