Администрация

муниципального образования

Елшанский сельсовет

Бузулукского района

Оренбургской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2013 г. № 29

с.Елшанка Первая

Об утверждении  схемы теплоснабжения

муниципального образования

Елшанский сельсовет

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением  Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Елшанский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему теплоснабжения муниципального  образования

Елшанский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, согласно приложению

- Настоящее постановление вступает в силу с  момента обнародования  и

подлежит размещению на официальном сайте Бузулукского района.

- Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой

Глава сельсовета							                  Т.Е.Ражина

Разослано: в дело, МУП «Управление ЖКХ Бузулукского района»,

Бузулукской межрайпрокуратуре

ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

села Елшанка Первая и

Разъезда 3 км

муниципального образования

Елшанский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

| Оглавление | 1 |
| --- | --- |
| Введение Общие положения Характеристика Елшанского сельсовета | 2 |
| Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 7 |
| Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 13 |
| Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя | 19 |
| Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 21 |
| Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | 25 |
| Раздел 6 Перспективные топливные балансы | 27 |
| Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 28 |
| Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 29 |
| Раздел 9 Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 33 |
| Заключение | 33 |
| Постановление об утверждении схемы теплоснабжения | 36 |

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  Елшанского сельсовета  Бузулукского  района является:

постановление муниципального образования Елшанский сельсовет от 25 февраля 2013 года;

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елшанского  сельского поселения;

Генеральный план Елшанского сельского поселения.

Схема теплоснабжения Елшанского сельсовета позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения.

На основании прогнозирования развития Елшанского сельсовета определяемого генеральным планом определится с прогнозом спроса на тепловую энергию.

Схема теплоснабжения является основным пред проектным документом по развитию теплового хозяйства Елшанского сельсовета. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- «Генеральный план Елшанского сельского поселения»;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла;

- тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики,

гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве расчетного срока при разработке Схемы, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и технического задания к Договору № 7П от 01.02.2012 г. между администрации Елшанского сельсовета и МУП «Управление ЖКХ Бузулукского района» принят 2013-2027 гг.

- Общие положения

Схема теплоснабжения села Елшанка Первая и населенного пункта Разъезд 3 км Елшанского сельского совета разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза развития до 2027 года. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития систем теплоснабжения села Елшанка Первая Елшанского сельского совета.

II. Характеристика  Елшанского  сельсовета

Административно-территориальное муниципальное образование Елшанский  сельсовет  входит в состав Бузулукского  района Оренбургской области.

Центром муниципального образования «сельское поселение Елшанский сельсовет» является Елшанка Первая (село).

Елшанский сельсовет расположен в северо-западной части  Бузулукского района. На севере граничит с поселком Колтубановский, на юго-востоке  с Новоелшанкой,  на западе с селом Колтубанка, на юге с селом Тупиковка.

Муниципальное образование Елшанский сельсовет характеризуется умеренно-континентальным климатом. Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в середине марта. Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 153 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням. Лето начинается в мае и длится до октября. В январе-феврале отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году (-15,4о С и -14,5о С) и абсолютный минимум равный -44о С. Средняя июльская температура составляет +20,60 С. Абсолютный максимум достигает +42о С, среднегодовая температура +3,3о С, средняя температура наиболее холодного периода -10,6о С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8о С -204 суток. Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0о С-65 дней. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -30о С.

В холодный период над территорией преобладают западные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 5,7 м/сек, холодного периода – 4,1 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 30см до 50 см, в особо снежные годы до 1м. По климатическому районированию для строительства территории муниципального образования относится к категории IIВ.

В состав  Елшанского  сельсовета  входят 2 населенных пункта: с. Елшанка Первая и Разъезд 3 км.

Площадь Елшанского сельсовета на 01.01.2013 г. –  10512,6  га.

Административным центром Елшанского сельсовета является с. Елшанка Первая.

На территории населенных пунктов села Елшанка Первая и Разъезд 3 км Елшанского сельского совета теплоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и отопительной котельной.

Теплоснабжение (отопление)  осуществляется:

- в с. Елшанка Первая  и Разъезд 3 км в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

Система централизованного теплоснабжения населенных пунктов села Елшанка Первая и Разъезд 3 км Елшанского сельского совета сложилась на базе 1 отопительной котельной и тепловых сетей от нее. Теплоснабжение населенных пунктов села Елшанка Первая, Елшанского сельского совета осуществляет теплоснабжающая организация – «РМУП «ЖКХ»».

Система теплоснабжения населенных пунктов села Елшанка Первая и Разъезд 3 км, Елшанского сельского совета характеризуется отопительной нагрузкой и нагрузкой на горячее водоснабжение.

Отдельные показатели Елшанского сельсовета в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2013 года представлены в таблице:

|  | Населенные пункты |
| --- | --- |
|  | с. Елшанка Первая и Разъезд 3 км |
| Число источников теплоснабжения, всего, единиц в том числе: |  |
| Индивидуальных на: |  |
| природном (попутном) газе | 513 |
| жидком топливе |  |
| твердом топливе | 16 |
| электрической энергии | 13 |
| Котельных на: |  |
| природном (попутном) газе | 1 |
| жидком топливе |  |
| твердом топливе |  |
| электрической энергии |  |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения, всего Гкал/час в том числе: | 2,49 |
| Индивидуальных | - |
| Котельных | 2,49 |
| Отпущено котельными своим потребителям всего: Гкал/час в том числе: | 1195,2 |
| Населению | - |
| бюджетофинансируемым организациям | 1195,2 |
| Прочим организациям | - |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, всего, км | 1,012 |
| Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла, % |  |
| Численность населения, всего, человек | 1345 |
| В том числе: |  |
| работающих | 639 |
| Число зданий всего, единиц общая площадь, квадратные метры | 37186 |
| В том числе: |  |
| Жилых индивидуальных | 16416 |
| 1 этажных | 16096 |
| 2 этажных | 320 |
| Жилых муниципальных | 419 |
| 1 этажных | 419 |
| Социальных | 5560 |
| 1 этажных | 2760 |
| 2 этажных | 2800 |
| производственных | 15210 |
| 1 этажных | 15210 |
| Число зданий оборудованных централизованным отоплением всего, единиц общая площадь, квадратные метры | 9/3670 |
| В том числе: |  |
| Жилых индивидуальных |  |
| Жилых муниципальных |  |
| Социальных | 5560 |
| производственных | 310 |
| Число зданий оборудованных централизованным горячим водоснабжением всего, единиц общая площадь, квадратные метры | ГВС отсутствует |
| В том числе: |  |
| Жилых индивидуальных |  |
| Жилых муниципальных |  |
| Социальных |  |
| производственных |  |
| Жилищный фонд всего. кв.м | 16835 |
| В том числе: |  |
| Частный, в собственности граждан | 16459 |
| государственный |  |
| муниципальный | 376 |
| Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием % от общего количества жилого фонда |  |
| - централизованным теплоснабжением | - |
| - централизованным горячим водоснабжением | - |
| - централизованным водопроводом | 90% |
| - централизованной канализацией | - |
| - индивидуальным теплоснабжением | 100% |
| - индивидуальным горячим водоснабжением | - |
| - индивидуальным источником водоснабжения | - |
| - газом | 99,9 |

На момент разработки схемы теплоснабжения на индивидуальных источниках тепла и котельных «РМУП «ЖКХ»» в качестве основного топлива используется природный газ.

Потребное количество топлива для теплоснабжения населенных пунктов села Елшанка Первая, Елшанского сельского совета в разрезе населенных пунктов по существующей присоединенной тепловой нагрузке представлено в таблице.

| Населенный пункт, вид топлива | Ед. измерений | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 гг | 2023-2027 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Елшанка Первая и Разъезд 3 км газовая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный (попутный) газ | Куб. м | 167429,5 | 167429,5 | 167429,5 | 167429,5 | 167429,5 | 167429,5 | 167429,5 | 167429,5 |

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Елшанского  сельсовета.

В базовом периоде, на начало  2013 года, площадь строительных фондов по Елшанскому сельсовету в соответствии с информацией предоставленной Администрацией Елшанского сельсовета - составила 37186  м2.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды представлены в разрезе населенных пунктов: с. Елшанка Первая и Разъезд 3 км.

Таблица 1.1 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по этапам

| Показатель | 2013 г...... | 2014 г |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019-2021 гг | 2022-2027 гг | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилых площадей, м2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снос жилых площадей, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост жилых площадей, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абсолютный прирост жилых площадей, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания социального, культурного и бытового назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Снос площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Абсолютный прирост площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Итого по вводимым площадям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод площадей, м2 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Снос площадей, м2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей, м2 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Абсолютный прирост площадей, м2 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая прогнозная численность постоянного населения на начало года или конец периода, человек | 1345 | 1345 |  | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
| Прирост населения за год, чел | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Таблица 1.2 - Сводные показатели динамики жилой застройки в Елшанском сельсовете по населенным пунктам:

| Наименование | Единица измерений | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Елшанка Первая и Разъезд 3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые жилые строения | площадь, м² | 16416 | 16416 | 16416 | 16416 | 16416 | 16416 | 16416 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 0,453365 | 0,453365 | 0,453365 | 0,453365 | 0,453365 | 0,453365 | 0,453365 |
| Сносимые жилые строения | площадь, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемые жилые строения | площадь, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищного фонда | площадь, м² | 16416 | 16416 | 16416 | 16416 | 16416 | 16416 | 16416 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 0,453365 | 0,453365 | 0,453365 | 0,453365 | 0,453365 | 0,453365 | 0,453365 |
| Всего по Елшанскому сельсовету |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 0,453365 | 0,453365 | 0,453365 | 0,453365 | 0,453365 | 0,453365 | 0,453365 |

Таблица 1.3 - Характеристика сохраняемого жилого фонда в Елшанском сельсовете по населенным пунктам:

| Адрес | Отапливаемая площадь, м2 | Кол-во домов, шт. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Балансодержатель | Источник тепло-снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |  |  |
| с. Елшанка Первая и Разъезд 3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Заречная | 2394 | 57 | 0,206 | 0 | 0 | 0,206 | 1929-1978 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| ул. Толстого | 2604 | 62 | 0,224 | 0 | 0 | 0,224 | 1935-1981 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| ул. Садовая | 1722 | 41 | 0,148 | 0 | 0 | 0,148 | 1942-1983 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| ул. Советская | 2310 | 55 | 0,199 | 0 | 0 | 0,199 | 1946-1989 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| ул. Кооперативная | 2268 | 54 | 0,195 | 0 | 0 | 0,195 | 1938-1988 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| ул. Майская | 2982 | 71 | 0,256 | 0 | 0 | 0,256 | 1933-1985 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| ул. Победы | 1890 | 45 | 0,163 | 0 | 0 | 0,163 | 1953-1987 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| ул. Самарская | 1386 | 33 | 0,119 | 0 | 0 | 0,119 | 1950-1989 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| ул. Народная | 2226 | 53 | 0,191 | 0 | 0 | 0,191 | 1941-1988 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| ул. Луговая | 1512 | 36 | 0,13 | 0 | 0 | 0,13 | 1954-1995 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| ул. Климовка | 2436 | 58 | 0,209 | 0 | 0 | 0,209 | 1940-1990 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| Итого: | 23730 | 565 | 2,04 | 0 | 0 | 2,04 |  |  |  |
| Всего: | 23730 | 565 | 2,04 | 0 | 0 | 2,04 |  |  |  |

Таблица 1.4 - Характеристика сохраняемого нежилого фонда в Елшанском сельсовете по населенным пунктам:

| Адрес | Объем отапливаемого помещения, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Балансодержатель | Источник тепло-снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |  |  |
| с. Елшанка Первая и Разъезд 3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административное здание ул. Кооперативная, 15а | 504,7 | 0,01261 |  | 0 | 0,01261 | 1953 | сельсовет | Котельная |
| Клуб ул. Советскя,14 | 4329,6 | 0,09361 |  | 0,01831 | 0,11192 | 1957 | сельсовет | Котельная |
| Банк ул. Кооперативная, 15а | 95 | 0,00326 |  | 0 | 0,00326 | 1953 | сельсовет | Котельная |
| Школа ул. Кооперативная, 22 | 8235,4 | 0,1937 |  | 0,03632 | 0,23 | 1975 | сельсовет | Котельная |
| ЧП Аникиной ул. Кооперативная, 21 | 120 | 0,00265 |  | 0 | 0,00265 | 1963 | сельсовет | Котельная |
| Детский сад ул. Советская,16 | 1840 | 0,04504 |  | 0,00845 | 0,0535 | 1980 | сельсовет | Котельная |
| ИП Титова ул. Кооперативная, 20а | 124,8 | 0,00252 |  | 0,00053 | 0,0031 | 2007 | сельсовет | Котельная |
| АТС ул. Советская, 14 | 305,7 | 0,00644 |  | 0 | 0,00644 | 1953 | сельсовет | Котельная |
| Почта ул. Кооперативная, 15а | 106,1 | 0,00224 |  | 0 | 0,00224 | 1953 | сельсовет | Котельная |
| ЧП Баев ул. Кооперативная, 21 | 161 | 0,00355 |  | 0,00067 | 0,00422 | 1963 | сельсовет | Котельная |
| Итого: |  | 0,36562 |  | 0,06428 | 0,4299 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5 - Перспективная застройка населенных пунктов Елшанского сельсовета:

| № | Место нахождения | Тип потребителя | Планируемое подключение | Площадь, м2 | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г |  |  |  |  |
|  | Детски сад на 35 мест | СКБ* | Существующая котельная | 400 | 1 |
|  | Итого |  |  |  |  |

Примечание: здесь и далее * - СКБ-общественное здание

В соответствии с информацией подготовленной Администрацией Елшанского сельсовета ввод производственных зданий промышленных предприятий в рассматриваемый период не планируется.

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Система централизованного теплоснабжения Елшанского сельсовета сложилась на базе одной отопительной котельной и тепловых сетей от нее. В настоящее время электрогенерирующее оборудование на источниках тепла отсутствует.

Теплоснабжение Елшанского сельсовета осуществляет теплоснабжающая организация – «РМУП «ЖКХ»».

Мощность котельной составляет 3 Гкал, фактическая присоединенная нагрузка составляет 23%. Система теплоснабжения Елшанского сельсовета характеризуется отопительной нагрузкой и нагрузкой на горячее водоснабжение.

По данным калькуляции «РМУП «ЖКХ»» за 2012 год полезный отпуск тепловой энергии на отопление составил 824,72 Гкал. В таблице 1.6 представлен баланс теплоснабжения по «РМУП «ЖКХ»», за 2012 год.

Таблица 1.6 – Баланс теплоснабжения за 2012 год «РМУП «ЖКХ»», тыс. Гкал

|  |  |  |  |  |  |  | Полезный отпуск по группам потребителей, тыс.Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | Выработка тепла, тыс.Гкал | Собств.нужды котельных (технология, тыс.Гкал) | Отпуск тепла, тыс. Гкал | Потери в сетях. тыс. Гкал | Полезный отпуск тыс. Гкал | Участки, цеха «РМУП ЖКХ» | Всего тыс. Гкал | Бюджет | население | прочие |
| Котельная ул. Кооперативная, 16 | 1,3394 | 0,042 | 1,2992 | 0,104 | 1,1952 | 0.0 | 1,1952 | 1,1952 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.7 – Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии котельной «РМУП ЖКХ»  Елшанский сельсовет в период 2013-2016г

| котельная | 2013 г |  |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| Котельная ул. Кооперативная, 16 | 1195,2 | 0 | 1195,2 | 1195,2 | 0 | 1195,2 | 1195,2 | 1195,2 | 1195,2 | 1195,2 | 0 | 1195,2 |
| итого | 1195,2 | 0 | 1195,2 | 1195,2 | 0 | 1195,2 | 1195,2 | 0 | 1195,2 | 1195,2 | 0 | 1195,2 |

Таблица 1.8 –Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии котельной «РМУП ЖКХ»  Елшанский сельсовет в период 2017-2027г

| котельная | 2017 г. |  |  | 2018-2022 гг. |  |  | 2023-2027 гг.. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| Котельная ул. Кооперативная, 16 | 1195,2 | 0 | 1195,2 | 0 | 1195,2 | 0 | 1195,2 | 0 | 1195,2 |
| итого | 1195,2 | 0 | 1195,2 | 0 | 1195,2 | 0 | 1195,2 | 0 | 1195,2 |

В соответствии с генеральным планом населенных пунктов Елшанского сельсовета на период до 2027 года планируется построить общественное здание, что потребует увеличения тепловой мощности для систем отопления представленные в таблицах.

Таблица 1.9 - Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции для проектируемого строительства общественных зданий по Елшанскому сельсовету по населенным пунктам на период до 2027 г., Гкал/ч

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. | 2013-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Елшанка Первая | 0,000 | 0,000 | 0,0344 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0344 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой нагрузки потребителей

Рисунок 1 – Схема теплотрассы котельной с. Елшанка  Первая

| № п/п | Участок теплосети | Протяженность, м | Диаметр Трубопровода, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 892 | 108 | подземная |
| 2 | 2 | 120 | 60 | подземная |

б)  описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Рисунок 2 -  Зоны  действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Существующая зона действия системы теплоснабжения населенных пунктов села Елшанка Первая  и Разъезд 3 км Елшанского сельского совета представлена на рисунке 2.  Наименьшая часть территории населенных пунктов села Елшанка Первая и Разъезд 3 км Елшанского сельского совета охвачена централизованным теплоснабжением, оставшаяся часть жилых домов частного сектора отапливается индивидуальными источниками тепловой энергии.

В перспективе в соответствии с решениями генерального плана планируется строительство детского сада на 35 мест с  единичными отопительными нагрузками и нагрузками ГВС.

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Территория населенных пунктов Елшанского сельского совета не охваченная централизованным теплоснабжением, как в настоящее время, так и в перспективный период. Для теплоснабжения малоэтажных жилых домов частного сектора в населенных пунктах Елшанского сельского совета в настоящее время используются индивидуальные источники тепловой энергии.

В соответствии с информацией, полученной от Администрации населенных пунктов села Елшанка Первая и Разъезд 3 км Елшанского сельского совета, увеличения зон расположения жилых домов в перспективе до 2027 года не изменится. В соответствии с этим зона действия индивидуальных источников теплоснабжения так же не изменится относительно существующего положения.

Таблица 2.1– Перспективные нагрузки индивидуальных источников тепловой энергии.

| № | Место нахождения | Тип потребителя | Удельная отопительная характеристика | Тепловая нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая, | Общая, |
|  |  |  |  | Гкал/ч | Гкал/год |
|  | 2014 г. |  |  |  |  |
| Котельная ул. Кооперативная, 16 | Детский сад на 35 мест | СКБ* | 0,48 | 0,0344 | 168,144 |
|  | Итого |  |  | 0,0344 | 168,144 |

* - здесь и далее СКБ - общественное здание

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

В базовом периоде фактическая общая выработка (с учетом собственных нужд) тепловой энергии по котельной «РМУП ЖКХ» составила 114842 Гкал/год.  Прирост площадей строительных фондов многоквартирных домов и общественных зданий в период с 2013 по 2027 год приведет к увеличению годового потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения. Планируемая в 2027 году расчетная выработка тепловой энергии по «РМУП ЖКХ» составит 115010  Гкал/год.

Перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 2.2- 2.4

Таблица 2.2 – Нагрузки котельных для расчетного режима, Гкал/ч.

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Кооперативная, 16 | 2,49 | 2,49 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| итого | 2,49 | 2,49 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |

Таблица 2.3 – Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал.

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Кооперативная, 16 | 112191 | 12191 | 2526,3 | 2526,3 | 2526,3 | 2526,3 | 2526,3 |
| итого | 112191 | 12191 | 2526,3 | 2526,3 | 2526,3 | 2526,3 | 2526,3 |

Таблица 2.4 – Баланс установленных мощностей котельных

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Кооперативная, 16 | 2,1414 | 2,1414 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
| итого | 2,1414 | 2,1414 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |

В настоящее время на котельных «РМУП «ЖКХ»» имеется достаточный резерв установленной мощности для покрытия имеющихся нагрузок потребителей при вводе в работу всех котлов. Однако на котельной  не обеспечивается требуемый СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» уровень надежности при выходе из строя наибольшего по производительности котла. На ней отсутствует аварийный резерв тепловой мощности, который должен составлять порядка 90 % тепловой нагрузки потребителей при выходе из работы котла с наибольшей тепловой мощностью.

В перспективе реализацией предложенного варианта развития системы теплоснабжения Елшанский сельсовет предусмотрено обеспечение 100 % расчетной нагрузки котельной от существующих потребителей, подключения планируемых к строительству объектов, так и доведения котельных до требуемой нормативными документами - надежности.

Резерв установленной мощности по котельным «РМУП «ЖКХ»», исходя из существующих нагрузок, представлен в таблице 2.5

Таблица 2.5  – Резерв установленной мощности в расчетном режиме

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Кооперативная, 16 | 0,3486 | 0,3486 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |

Значения фактических потерь тепла и потерь тепла, которые появятся при подключении перспективных нагрузок до 2027 года по котельным «РМУП ЖКХ», представлены в таблице 2.6.

Нормативные потери в тепловых сетях и с учетом собственных нужд котельных за тот же период представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.6 – Доля фактических тепловых потерь, %.

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Кооперативная, 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Таблица 2.7 – Нормативные потери в тепловых сетях и на собственные нужды котельных, Гкал/ч

| Котельная ул. Кооперативная, 16 | 1 |
| --- | --- |
| Установленная мощность котельных, Гкал/ч | 2,49 |
| Располагаемая мощность котельных, Гкал/ч | 2,49 |
| Потери тепловой мощности на собственные нужды, % | 3 |
| Мощность котельных нетто, Гкал/ч | 2,49 |
| Нормативные потери в сетях, % | 7,32 |
| Расчетная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,4299 |
| Суммарная тепловая нагрузка с тепловыми потерями, Гкал/ч | 0,4643 |

Сравнение фактических потерь тепла с нормативными, показывает превышение последних над первыми. В Схеме для снижения величины потерь тепла предусмотрена при ремонте тепловых сетей находящихся в ветхом состоянии и строительстве новых участков - замена трубопроводов на предварительно изолированные трубы.

В настоящее время потребители тепловой энергии Елшанского сельсовета приобретают тепловую энергию у теплоснабжающей организации «РМУП «ЖКХ»».

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

- потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В Елшаском сельсовете на момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в сельсовете не заключались.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В населенных пунктах села Елшанка Первая сельского совета запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в селе используется вода из сельского водопровода (скважины, колодца). Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему химической водоочистки (ХВО). Перспективные балансы теплоносителя необходимого для подпитки тепловой сети, расчетная производительность водоподготовительных установок, в номинальном режиме с учетом перспективных нагрузок, а также сравнение значений фактической и нормативной подпитки, для каждой тепловой сети сведены в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Расчетные нормативные и фактические расходы на подпитку тепловых сетей в номинальном режиме

| Котельная | Объем тепловойсети и систем отопления, м³ | Нормативные утечки теплоносителя, м³/ч | Нормативные утечки в тепловых сетях, м³/год | Расчетный расход подпитки теплосети, м³/ч | Производительность ХВО, м³/ч | Максимальный среднемесячный расход подпитки теплосети за 2011 год, м³/ч | Средний расход подпитки за 2011, м³/ч | Сравнение подпитки с нормативом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Кооперативная, 16 | 11,3 | 0,03 | 146,88 | 0,085 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | норма |
| Итого | 11,3 | 0,03 | 187,2 | 1.4 | - | 0,5 | 0,1 | норма |

Из приведенной таблицы видно:

- на котельной отсутствует установка ХВО, подпитка производится «сырой» водой;

Устранение указанных проблем предлагается выполнить при техперевооружении  котельной.

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. Рассчитанные значения аварийной подпитки представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Значения аварийной подпитки тепловой сети, м3/ч.

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Кооперативная, 16 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Итого | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в аварийном режимах, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Нормативные утечки теплоносителя на каждом этапе расчетного периода до 2027 года, рассчитанные и сведены в таблицу 3.3.

Таблица 3.3 – Утечки теплоносителя, м3/ч.

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Кооперативная, 16 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Итого | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

С целью компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения, при сливе теплоносителя «на грунт» из тепловой сети котельных, должна быть обеспечена возможность оперативного заполнения системы. При проектной мощности системы ХВО и существующем объеме сетей, время заполнения полностью опорожненной тепловой сети и систем отопления потребителей будет иметь значения, представленные в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Время заполнения полностью опорожненной тепловой сети и систем отопления потребителей, сутки.

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Кооперативная, 16 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |

Раздел 4.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Центральное отопление Елшанского  сельского поселения организовано от одной котельной, зоной действия которой является меньшая часть территории Елшанского сельского поселения. Все общественные здания (социального, культурного и бытового назначения) подключены к центральному отоплению.

Индивидуальное отопление жилых домов частного сектора производится бытовыми газовыми одно- и двухконтурными котлами.

В поселении сложилась устойчивая схема теплоснабжения. В то же время имеющиеся технические проблемы требуют проведения работ, удовлетворяющих спрос на тепловую энергию, повышающие надежность теплоснабжения, снижающих тариф на тепло.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения населенных пунктов села Елшанка Первая и Разъезд 3 км, Елшанского сельсовета в составе рассматривается следующий вариант ее развития:

-  замены низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное;

Предварительно, на этапе предпроектного исследования, с заинтересованными организациями (Администрация Елшанского  сельского поселения, МУП «Управление ЖКХ  Бузулукского района») для рассмотрения в Схеме в составе «Акта выбора вариантов разработки схем теплоснабжения Елшанского  сельского поселения» были согласованы три возможных варианта развития системы централизованного теплоснабжения сельского поселения.

Вариант 1. Частичное изменение существующей схемы теплоснабжения с перераспределением нагрузок между источниками тепловой энергии, закрытие нерентабельных котельных.

Вариант 2. Сохранение существующей схемы теплоснабжения с внедрением на источниках тепловой энергии и у потребителей энергосберегающих мероприятий повышающих энергоэффективность и снижающих потери тепловой энергии.

Вариант 3. Строительство новых источников комбинированной выработки энергии, на базе когенерационных установок на свободных площадях и площадях существующих котельных.

На основании проведенных экономических расчетов и финансового анализа, к реализации рекомендуется вариант 2 развития системы теплоснабжения Елшанского  сельского поселения.

а) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

С точки зрения обеспечения нормативной надежности и эффективности работы систем теплоснабжения предлагается:

Котельная ул. Кооперативная, 16 установленная мощность - 6 Гкал/ч. В базовом периоде по котельной не обеспечен требуемый уровень надежности теплоснабжения при выходе из строя максимального по производительности котла. Для решения проблемы при техническом перевооружении предлагается выполнить работы по монтажу новых котлов в количестве 3 шт. мощностью 0,6 Гкал/час.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения сведены в таблицу 4.1.

Таблица 4.	1 - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения

| котельная | Присоединенная нагрузка котельной, Гкал/час. Установленная мощность котельной, МВт |  |  |  |  |  |  | Вид строительства (изменения организационной структуры оборудования) котельной | Обоснование | Количество устанавливаемых котлов, ед. год ввода в эксплуатацию | Мощность устанавливаемых котлов, ед. | Капиталовложения в реконструкцию, млн. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 -2022 гг. | 2023 -2027 гг. |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Кооперативная, 16 | 0 | 0 | 0,472 0,6 | 0,472 0,6 | 0,472 0,6 | 0,472 0,6 | 0,472 0,6 | Техническое перевооружение котельной | Убыточное количество тепла от старых котлов | 3\2014 | 0,2 | 4,69054 |

* Ориентировочный объем капиталовложений определен в ценах 2011 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Оптимальный температурный график  отпуска  тепловой энергии для каждого источника  тепловой энергии  в системе теплоснабжения  в соответствии с действующим законодательством  разрабатывается  в процессе проведения энергетического обследования  источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетическое обследование  должно быть проведено в срок до 31.12.13.

График зависимости  температуры  теплоносителя  от среднесуточной  температуры  наружного воздуха, для котельных:

в селе Елшанка Первая и Разъезд 3 км.

(Температурный график 95-700 С)

| Температура наружного воздуха Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, То оС | Температура воды в обратной линии, То оС |
| --- | --- | --- |
| 8 | 45 | 38 |
| 7 | 46 | 37 |
| 6 | 47 | 39 |
| 5 | 47 | 39 |
| 4 | 47 | 39 |
| 3 | 48 | 40 |
| 2 | 48 | 40 |
| 1 | 48 | 40 |
| 0 | 50 | 42 |
| -1 | 51 | 43 |
| -2 | 53 | 44 |
| -3 | 53 | 44 |
| -4 | 54 | 46 |
| -5 | 58 | 48 |
| -6 | 58 | 48 |
| -7 | 59 | 49 |
| -8 | 60 | 51 |
| -9 | 61 | 52 |
| -10 | 61 | 52 |
| -11 | 62 | 53 |
| -12 | 63 | 53 |
| -13 | 64 | 53 |
| -14 | 65 | 54 |
| -15 | 67 | 55 |
| -16 | 68 | 58 |
| -17 | 68 | 58 |
| -18 | 69 | 59 |
| -19 | 71 | 60 |
| -20 | 72 | 61 |
| -21 | 73 | 62 |
| -22 | 75 | 65 |
| -23 | 77 | 67 |
| -24 | 78 | 68 |
| -25 | 80 | 71 |
| -26 | 82 | 73 |
| -27 | 83 | 74 |
| -28 | 85 | 75 |
| -29 | 87 | 76 |
| -30 | 87 | 76 |
| -31 | 88 | 77 |
| -32 | 88 | 77 |
| -33 | 89 | 78 |
| -34 | 89 | 78 |
| -35 | 89 | 78 |

В системе теплоснабжения Елшанский сельсовет применяется температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки для зависимого подключения потребителей 90/70 °С. Источники тепловой энергии работающие на единую сеть отсутствуют.

Раздел 5.  Перспективные топливные балансы

В соответствии с пунктом 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.

В соответствии с пунктом 1.12 СНиП СНиП II-35-76 «Котельные установки» котельные по надежности отпуска потребителям относятся:

- к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории – остальные котельные.

В соответствии с приведенной классификацией котельная «РМУП «ЖКХ»» в основном подключены потребители первой категории.

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельных «РМУП «ЖКХ»» в качестве основного топлива используется природный газ, а в качестве резервного топлива – дизельное топливо. На котельной резервное топливо – не предусмотрено.

По данным предоставленным «РМУП «ЖКХ»» за 2012 год фактическое потребление природного газа котельными, используемого на теплоснабжение объектов в населенных пунктов села Елшанка Первая, Елшанского сельского совета составило 141 850 000 м3. Фактические объемы потребления газа «РМУП «ЖКХ»» по месяцам 2012г. представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Фактические объемы потребления газа «РМУП «ЖКХ»» в 2012 г., нм3

| котельная | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Кооперативная, 16 | 22696 | 20568 | 22839 | 11064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21845 | 21135 | 21703 | 141850 |
| Итого | 22696 | 20568 | 22839 | 11064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21845 | 21135 | 21703 | 141850 |

По данным предоставленным «РМУП «ЖКХ»» за 2012 год фактическое потребление природного газа котельными, используемого на теплоснабжение объектов в населенных пунктов Елшанского поселения составило 34 415.469 м3. Фактические объемы потребления газа ОАО "СКС" по месяцам 2012 г. представлены в таблице 5.1а.

Таблица 5.1а – Фактические объемы потребления газа «РМУП «ЖКХ»» в 2013 г., нм3

| котельная | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Кооперативная, 16 | 22696 | 20568 | 22839 | 11064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21845 | 21135 | 21703 | 141850 |
| Итого | 22696 | 20568 | 22839 | 11064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21845 | 21135 | 21703 | 141850 |

Для составления перспективного топливного баланса в качестве характерных в отопительном периоде приняты: средняя температура наружного воздуха и температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» для населенных пунктов села Елшанка Первая и Разъзд 3 км сельского совета их значения составляют -8,6 °С и -41 0С соответственно. Годовой расход природного газа используемого на выработку тепловой энергии котельными «РМУП «ЖКХ»», рассчитанный с учетом перспективной нагрузки по этапам представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Годовой расход топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии, тыс. нм³/год

| котельная | 2013 г. факт | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Кооперативная, 16 | 141850 | 141850 | 141850 | 141871 | 141871 | 141871 | 141871 | 141871 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составленные перспективные топливные балансы (основное топливо) по котельным «РМУП «ЖКХ»» при характерных температурах наружного воздуха представлены в таблицах 5.3 и 5.4.

Таблица 5.3 – Расход топлива (природный газ) для режима при температуре -9 °С, тыс. Гкал/час

| котельная | 2013 г. факт | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Кооперативная, 16 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| итого | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |

Таблица 5.4 – Расчетный расход топлива (природный газ) при температуре   -40 °С, тыс. Гкал³/час

| котельная | 2013 г. факт | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Кооперативная, 16 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| итого | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потребителей (с учётом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т у.т./Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива |  | Расчётный годовой запас резервного топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Условного топлива, т у.т. | Природного газа, тыс. нм3 | Условного топлива, т у.т. | мазута, тонн |
| Котельная, ул. Кооперативная, 16 | Котел «Микро-200» 3 шт. | 0,4643 | 1195,2 | 0,154 | 184,173 | 167,43 | нет | нет |

Раздел 7.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в поселении котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Данные мероприятия и ориентировочный размер необходимых инвестиций в техническое перевооружение источников тепла по поселению, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах 7.1-7.2 с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2011 года.

Таблица 7.1 – Объема работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепла.

| № | котельная | нагрузка в 2012 году, Гкал/ч | нагрузка в 2026 году, Гкал/ч | мощность котельной, Гкал/ч | год строительства | вид строительства | количество устанавливаемых котлов | мощность котла, Гкал/ч | мощность новой (после реконструкции) котельной, Гкал/ч | стоимость модульной котельной, млн руб* | обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Кооперативная, 16 |  | 0,516 |  | 0,444 | 2014 | Замена 3 котлов из 3 установленных | 3 | 0,172 | 0,516 | 4,69 | Износ оборудования, подключение новых потре бителей |  |

* Стоимость котельных определена в ценах 2012 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

Таблица 7.2 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.*

| котельная | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4690,54 |  |  |  |  | 4690,54 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 4690,54 |

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей

Организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Рассмотрев и проанализировав, при разработке Схемы теплоснабжения, информацию по организациям осуществляющим выработку тепла в населенных пунктов села Елшанка Первая и Разъезд 3 км, Елшанского сельского совета, и проведя оценку их деятельности на соответствие критериям установленным для единой теплоснабжающей организации предлагает Администрации Елшанского сельского совета рассмотреть и утвердить в качестве единой теплоснабжающей организации на территории населенных пунктов села Елшанка Первая, Елшанского сельского совета- «РМУП «ЖКХ»».

- «РМУП «ЖКХ»»в полном объеме отвечает критериям, установленным для организации, претендующей на статус единой теплоснабжающей организации, а именно:

- «РМУП «ЖКХ»»» владеет на законном основании источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах населенных пунктов села Елшанка Первая, Елшанского сельского совета;

- «РМУП «ЖКХ»» имеет способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системе теплоснабжения населенных пунктов села Елшанка Первая, Елшанского сельского совета. У него имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей, техника необходимая для проведения ремонтно-строительных работ на источниках тепла и теплосетевых объектах.

Раздел 9.   Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с информацией предоставленной Администрацией населенных пунктов села Елшанка Первая и Разъезд 3 км, Елшанского сельского совета бесхозяйные тепловые сети отсутствуют

Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения населенных пунктов села Елшанка Первая, Елшанского сельского совета, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций отражены в разработанном документе - «Схема теплоснабжения населенных пунктов Елшанка Первая, Елшанского сельского совета».

Уровень централизованного теплоснабжения в населенных пунктах Елшанского сельского совета не достаточно высок – к тепловым сетям от котельных подключены только общественные и производственные  здания, это детский сад, школа, сельсовет, клуб и  три магазина. Обеспечение теплом намечаемых к строительству объектов перспективной застройки также планируется от системы централизованного теплоснабжения.

Развитие системы теплоснабжения населенных пунктов села Елшанка Первая и Разъезд 3 км, Елшанского сельского совета предлагается базировать на преимущественном использовании существующей муниципальной котельной находящейся в ведении «РМУП «ЖКХ»». При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период. Реализация комплекса работ по техническому перевооружению котельной, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу «РМУП «ЖКХ»» определит предлагаемое органам местного самоуправления установление для этой организации статуса единой теплоснабжающей организации.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития сельской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики сельского поселения, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования системы теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим в отопительный период работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и тепло сетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимается до 1 марта.