## Администрация

## муниципального образования

# Елшанский сельсовет

# Бузулукского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2014 № 107

с. Елшанка Первая

Об         утверждении        схемы

водоснабжения и водоотведения

муниципального      образования

Елшанский                 сельсовет

Бузулукского                    района

Оренбургской области

# В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (в редакции от 28.12.2013) «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», статьи 5 Устава муниципального образования Елшанский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Елшанский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования  и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Бузулукский район.

3. Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                              Т.Е.Ражина

Разослано: в дело,  Бузулукской межрайпрокуратуре

Приложение к

постановлению администрации

муниципального образования

Елшанский сельсовет

от 25.12.2014 г. № 107

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования Елшанский сельсовет

Бузулукского района Оренбургской области

Разработчик:

Администрация муниципального образования

Елшанский сельсовет

Глава сельсовета  Т.Е.Ражина

с.Елшанка Первая

2014 г.

Оглавление

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 6 |
| Раздел 2. Существующее положение в сфере водоснабжения | 9 |
| Раздел 3. Существующее положение в сфере водоотведения | 17 |
| Раздел 4. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения | 20 |
| Раздел 5. Финансовые потребности для реализации программы | 21 |
| Раздел 6. Финансовые показатели | 22 |
| Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы | 23 |
| Приложение 1 | 24 |
| Приложение 2 | 25 |
| Приложение 3 | 26 |
| Приложение 4 | 27 |
| Приложение 5 | 28 |
| Приложение 6 | 29 |

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Елшанский сельсовет Бузулукского района  на период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории Елшанского сельсовета Бузулукского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода,  разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Елшанский сельсовет Бузулукского района  и анализом существующих технических и технологических проблем;

–  цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

- срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы;

– графическую часть.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

•	генеральный план Елшанского сельского поселения;

•	проектная и исполнительная документация по источникам водоснабжения.

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании Елшанский сельсовет Бузулукского района

Административно-территориальное муниципальное образование Елшанский сельсовет входит в состав Бузулукского района Оренбургской области.

Центром муниципального образования Елшанского сельсовета является село Елшанка Первая.

Елшанский сельсовет расположен в западной части Бузулукского района.

Елшанский сельсовет имеет два населенных пункта – с.Елшанка Первая и разъезд 3 км. Общая площадь Елшанского сельсовета 11504 га

Муниципальное образование характеризуется умеренно-континентальным климатом. Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в середине марта. Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 153суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням. Лето начинается в мае и длится до октября. В январе-феврале  отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году (-15,4С и -14,С) и абсолютный минимум равный-44С. Средняя июльская температура состаляет+20,6С. Абсолютный максимум достигает-+42С, среднегодовая температура периода +3,3С.,средняя температура наиболее холодного периода-10,6С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8С-204суток.Среднее за год число дней с  переходом температуры воздуха  С-65 дней. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки-31С.

В холодный период над территорией преобладают западные ветры,  тогда как ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра  5м в сек., холодного периода-4,1м в сек. Сильные ветры более 15м в сек  редки. Высота снежного покрова составляет от 30см  до 50см, в особо снежные годы до 1м. По климатическому районированию для строительства территории муниципального образования  относится к категории  IIВ.

Годовое количество осадков в среднем за год составляет 410мм,за период вегетации 236мм или 45%годовых. Пределы колебания, как в сумме за год так и за летние месяцы весьма значительные6от 324мм до 856мм за год и от 96мм до 506мм за май-сентябрь. 
Максимум осадков выпадает в июле и октябре(10-11% годовой суммы осадков),а минимум в феврале и апреле(6%).В условиях засушливого климата влияние осадков на смачивание почвы зависит , в значительной  степени, от их интенсивности. Осадки менее 10мм в сутки составляет: в мае-56%месячной суммы, в июне 54%.Среднее число дней с осадками за -173, а зимой -61.

Снег начинает выпадать обычно в октябре, но окончательно снеговой покров устанавливается  в ноябре месяце. Исчезновение снежного покрова происходит 12-19апреля.Средняя  дата установления снежного покрова -10 ноября. Продолжительность залегания снежного покрова 159 дней.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2014 год составляет 1296 человек, в том числе:

Село Елшанка Первая  – 1269 человек;

разъезд 3 км -27 человек

1.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Елшанский сельсовет Бузулукского района  используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты

1.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования Елшанский сельсовет Бузулукского района имеется централизованная система водоснабжения. Потребителям подается вода в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Канализация представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

Раздел 2.Существующее положение в сфере водоснабжения

2.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования Елшанский сельсовет Бузулукского района являются   водозаборные скважины с.Елшанка Первая и индивидуальные колодцы в с.Елшанка Первая и на разъезде 3 км Имеется две водозаборные скважины № 1 и №2 расположенные по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, с. Елшанка Первая, кадастровый кварта 56:08:06001001, глубина скважин 120 м

Водозаборные скважины расположены в южной части села, на возвышенности . Водозабор работает с 1968г, запасы подземных вод не утверждены. Эксплуатацию водопроводных сооружений ведет РМУП  ЖКХ.

Водозабор сосредоточенный точечный, работает в круглосуточном режиме в летний период  и по 10-12часов  в зимний. Глубина водозаборных скважин на момент бурения составляла 120м. Средняя мощность водоносной толщи в границах водозабора составляет 55м.Скважина оборудована обсадной колонной диаметром 273мм до глубины35м, фильтровая колонна диаметром 168мм установлена в интервале 0-103м.Водоприемная часть фильтровой колонны находится в интервалах65-68, 80-83, 95-98. Забор воды ведется погружным насосом марки ЭВЦ 6-1080.Производительность водозабора составляет 60 куб.м.

Мониторинг за гидродинамическим режимом подземных вод не осуществляется, затрубный  пьезометр для замеров уровня подземных вод не предусмотрен. Приборы учета фактического дебита на скважине отсутствуют. Производительность определяется по давлению воды и паспортным данным последнего. Учет  добываемой  воды ведется  непосредствено перед подачей воды потребителю косвенным методом- по счетчику  учета электроэнергии. Производственный контроль за качеством  подземных вод  осуществляется регулярно. Анализируется   обобщенные, химические,радиационные и микробиологические  показатели.

Водоподготовка на водозаборе не предусмотрена, периодически  производится дезинфекционная  обработка водоприемного и водопроводного оборудования путем хлорирования. Насосное оборудование и огловок водозаборной скважины расположены в заглубленной камере, которая снабжена люком с замковым  устройством. Нарушений целостности стен камеры, герметичности оголовка, утечек не обнаружено. Отверстия для пропуска технологического кабеля и водоподьемных труб загерметизированы.

Зона первого пояса скважины не огорожена, охраной не обеспечена. Площадка территории ровная, травостой выкашивается своевременно. Ближайшая жилая постройка располагается в 500 м севернее водозабора.

В границах II и  III поясов санитарная обстановка благоприятная. источников возможного загрязнения в радиусе 300 м от эксплуатационной скважины нет. Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов в радиусе 1000 м от эксплуатационной скважины не планируется.

Водоснабжение на территории Елшанского сельсовета организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборный узел  и водопроводные сети;

- индивидуальных источников водоснабжения (колодцы, скважины) в с.Елшанка Первая и разъезде 3 км.

Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения муниципального образования Елшанский сельсовет показан в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (согласно постановлению Правительства области от 17.08.2012 № 686-п)

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив по- требления ком- мунальнойуслу- ги по холодному водоснабжению в жилых поме- щениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив по- требления ком- мунальной ус- луги по горяче- муводоснаб- жению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помеще- ниях (куб. мет- ров в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,05 | - | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом | 1,35 | - | - |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,0 | - | - |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,45 | - | - |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,05 | - | - |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 4,8 | - | - |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечнымводоразбором | 5,1 | - | - |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 7,8 | - | - |
| 9 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,1 | - | - |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 4,65 | 3,15 | 7,8 |

2.2. Характеристика качества подземных вод.

Основными нормативными документами, регламентирующими требования к качеству вод питьевого назначения являются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СанПиН 2.1.4.1074-01 с изменениями №2 и № 3 от 2010 г. (13-15) и гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Результаты химических анализов по водозаборным скважинам в с.Елшанка Первая:

- общая жесткость, моль/дм3: 1 (при норме 7,0 моль/дм3);

- общая минерализация: 936 мг/дм3(при норме 1000 мг/дм3);

- водородный показатель:  7,5мг/дм3 (при норме 6,9 мг/дм3);

- окисляемость перманганатная:1,8 мг/дм3 (при норме 5,0 мг/дм3)

- фенольный индекс <0,0005 мг/дм3: (при норме <0,25 мг/дм3);

- нефтепродукты: 0,016 мг/дм3(при норме 0,1 мг/дм3);

- алюминий: 0,02 мг/дм3(при норме 0,2 мг/дм3);

- бор: 0,05 мг/дм3(при норме 0,5 мг/дм3);

- железо: 0,1мг/дм3(при норме 0,3 мг/дм3);

- марганец: 0,01 мг/дм3 (при норме 0,1 мг/дм3);

- медь: 0,039мг/дм3 (при норме 1мг/дм3);

- молибден: 0,0025мг/дм3(при норме 0,25мг/дм3);

- мышьяк: 0,005 мг/дм3(при норме 0,01мг/дм3);

- нитраты: 7.09 мг/дм3(при норме 45мг/дм3);

- азот аммиака: 0,05 мг/дм3(при норме 1,5мг/дм3);

- свинец: 0,001мг/дм3 (при норме 0,03мг/дм3);

- сульфаты: 88,9мг/дм3 (при норме 500мг/дм3);

- фториды: 0,3мг/дм3 (при норме 0,7мг/дм3);

- хлориды: 35,5 мг/дм3(при норме 350мг/дм)3

-барий: <0,01 мг/дм3(при норме 0,07мг/дм)3

- хром: 0,025мг/дм3(при норме 0,5 мг/дм3);

- цинк: 0,061мг/дм3(при норме 5 мг/дм3);

- ПВА: 0,025 мг/дм3 (при норме 0,025 мг/дм3);

- полифосфаты: 0,01мг/дм3 (при норме 3,5мг/дм3);

- цианиды: 0,01мг/дм3(при норме 0,01мг/дм3);

- ртуть: 0,0001 мг/дм3(при норме 0,0005мг/дм3);

- никель: 0,0023 мг/дм3(при норме 0,1мг/дм3);

- селен: 0,001мг/дм3 (при норме 0,01мг/дм3);

- мутность,ЕФМ 0мг/дм3 (при норме 2,6/дм3);

- цветность, градус: 0,8 мг/дм3(при норме 20мг/дм)3

-ДДТ,ДДД,ДДЭ: <0,0001 мг/дм3(при норме 0,0002мг/дм)3

- 2,4-Д: 0,002мг/дм3 (при норме 0,03мг/дм3)

Анализируя качество подземных вод в границах водозабора с. Елшанка Первая, установлено, что в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» воды относятся к 1 классу, где качество воды по всем показателям удовлетворяют требованиям целевого назначения.

Микрокомпонентный состав подземных вод в границах водозаборного сооружения соответствует требованиям питьевых стандартов. Содержание наиболее  часто встречаемых элементов с превышением предельно допустимых концентраций (марганец, нитраты, нитриты, аммиак) в подземных водах эксплуатируемого комплекса не превышают гигиенических нормативов.

Анализируя качество подземных вод в границах водозабора с. Елшанка Первая, установлено, что в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» воды относятся к 1 классу, где качество воды по всем показателям удовлетворяют требованиям целевого назначения.

2.3. Анализ существующих проблем

1. Требуется замена подводящего к водонакопителям водопровода на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочного грунта.

2. Длительная эксплуатация водопроводов изготовленных из корродирующих материалов может ухудшить органолептические показатели качества питьевой воды.

2.4. Перспективная схема водоснабжения

Начата реконструкция существующего водопровода, которая будет проводиться до 2020 года. Планируется расширение существующего водозабора.

Предусматривается следующая проектная схема водоснабжения: вода из буровых скважин погружными насосами подается в существующие резервуары чистой воды, где хранится трехчасовой противопожарный, аварийный и регулирующий запас воды, далее центробежными насосами станции II подъема двумя водоводами подается в поселковую сеть водопровода.

Проектируемый водопровод объединенный: хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Водопроводная сеть кольцевая, обеспечивающая бесперебойную подачу воды. Магистральные сети выполнить из полиэтиленовых напорных труб  Ø110...Ø280мм по ГОСТ 18599-2001 «питьевые». Расход на хозяйственно-питьевые нужды определен в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки и нормы водопотребления на одного человека, согласно СНиП 2.04.02-84 табл.1.

Раздел 3.Существующее положение в сфере водоотведения

3.1. Анализ структуры системы водоотведения

Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения на территории Елшанского сельсовета не осуществляется ввиду отсутствия данных систем. Жители села пользуются выгребными ямами. Категорически запрещено строительство поглощающих ям.

3.2 Анализ существующих проблем

Существующая застройка Елшанского сельсовета не имеет системы централизованной канализации.

Жилая застройка оборудована выносными туалетами с выгребными ямами. Содержимое выгребов вывозится ассенизационными машинами на свалки в специально отведенные места, которые представляют собой обвалованные карты.

3.3. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Для отвода бытовых сточных вод от существующей и проектируемой западной части застройки Елшанского сельского поселения необходимо предусмотреть самотечные сети канализации, по возможности с прокладкой их по рельефу, а также запроектировать канализационные очистные сооружения.

Частично стоки будут собираться в канализационные насосные станции, размещенные в пониженных точках рельефа. Количество КНС, их производительность и точное место размещения уточнить при разработке проектной документации. Сточные воды от КНС напорным трубопроводом будут перекачиваться на очистные сооружения.

Расход сточных вод хозяйственно-бытовой канализации села соответствует водопотреблению.

Трубопроводы канализации прокладывать из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 «технические» диаметром от 160 до 400мм. Минимальные уклоны для самотечной канализации возможно принять согласно СНиП 2.04.03-85: для Ø160мм — 0,007, Ø200мм — 0,005, в связи с  местным рельефом.

Минимальная глубина заложения будет равна глубине промерзания грунта минус 0,3м. В отдельных случаях, в связи с особенностями местного рельефа, глубину заложения возможно уменьшить вплоть до 0,7м до верха трубы, с теплоизоляцией труб. Это позволит уменьшить глубину заложения КНС.

Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для Ø160мм через 35м, для Ø200-450мм — через каждые 50м, для обеспечения надлежащего обслуживания трубопроводов.

I  Определение общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды:

Застройка оборудована внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на 1 жителя составляет 230 л/сут (табл.1 СНиП 2.04.02-84*, прил.2).

Удельное водопотребление включает расходы на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*).

Расчетное число жителей:

1300

Расчетный средний суточный расход воды равен:

299 м.куб. в сут

II Определение расхода воды на полив

Расход воды на полив принимается в расчете на 1 жителя 50 л/сут (табл.3 СниП 2.04.02-84*).

III Определение расхода воды на наружное пожаротушение

Количество одновременных пожаров – 1.

Расход воды на наружное пожаротушение –17,50л/с

(табл. 5, 6 СНиП 2.04.02-84*).

IV Определение стоков

Расчетный средний суточный расход стоков равен среднесуточному водопотреблению, что составляет:

Расчетный максимальный суточный расход равен максимальному водопотреблению:

Расчетный секундный расход воды равен максимальному водопотреблению:

Расчетный максимальный часовой расход воды равен:

V Таблица расходов

| Наименование | Qсут.max м3/сут |
| --- | --- |
| Водопотребление | 299,0 |
| Полив | 65,0 |
| Стоки | 1315,968 |
| Пожаротушение | - |

VI Состав бытовых сточных вод

Содержание загрязнений в единице объема сточной жидкости при норме водопотребления 230л/сут:

взвешенные вещества – 282,6 мг/л

БПК полн. неосветленной жидкости – 326 мг/л

БПК полн. осветленной жидкости – 173,9 мг/л

азот аммонийных солей N – 34,80 мг/л

фосфаты Р2О5 – 14,35 мг/л

в т.ч. от моющих веществ – 6,96 мг/л

хлориды Сl – 39,10 мг/л

Раздел 4.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение МО Елшанский сельсовет осуществляется, и будет осуществляться, с использованием воды от существующего  водопровода. Для обеспечения  потребности в воде, улучшения качества поставляемой потребителям воды, а также повышения надежности сетей водоснабжения ведется реконструкция  существующих сетей:

2011 - 2020 гг.

Ведется капитальный ремонт с заменой  водопровода Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы.

Водовод  прокладывается из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность всех сетей составит 12,900км.

4.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования предлагаются следующие мероприятия:

I этап.  Перекладка изношенных канализационных сетей в частном секторе, в организациях и предприятиях.

Раздел 5. Финансовые потребности для реализации программы

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Раздел 6. Финансовые показатели

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций приближенно составит 6000 тыс.рублей.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2011-2023 годах составляет:

- всего – 6000,0 тыс. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Раздел 7. Ожидаемые результаты при  реализации мероприятий программы

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение надежности и качества обслуживания, существующих и планируемых потребителей муниципального образования   Елшанский сельсовет на период 2011 – 2020г.