| Администрация муниципального образования Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 04.07.2022 № 27 с. Елховка Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения муниципального образования Елховский сельсовет |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения муниципального образования Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Бузулукский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                               Т.В.Саблина

Разослано: в дело, Бузулукской межрайонной прокуратуре

Приложение

к постановлению администрации

МО Елховский сельсовет

Бузулукского района

Оренбургской области

от 04.07.2022 г.№ 27

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МО ЕЛХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БУЗУЛУКСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2022 - 2036 ГОДЫ

С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗВИТИЕМ

ДО 2046 ГОДА

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление………………...………………………………………………............2

Термины и определения принятые в работе…………………………………………...3

Глава 1. Цели проведения актуализации………….………….……..…….…………....9

Глава 2. Схема водоснабжения ………………………....………..……….…………...13

Раздел 2.1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения ……………………...…………………….........………………………......13

Раздел 2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения …..32

Раздел 2.3. Баланс водоснабжения и потребления, горячей, питьевой,

технической воды……………………………………………………………...……...38

Раздел 2.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ………………...…...….…..…….67

Раздел 2.5.  Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоснабжения …………..…………………........................83

Раздел 2.6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения….......84

Раздел 2.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения………………………………………...………………………………………..…..89

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию………………………………………………………….….91

Приложение №1 - Протоколы лабораторных испытаний питьевой воды

Термины и определения принятые в работе

В настоящей работе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ (с изменениями) «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

7) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

8) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также- инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

9) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

10) качество и безопасность воды (далее - качество воды) – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

11) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также – коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

11_1) локальное очистное сооружение - сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации);

12) нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

13) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

13_1) нормативы состава сточных вод - устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации);

14) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или)водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

15) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), -юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем;

17) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

18) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

18_1) показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или)реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)водоотведение, а также в целях регулирования тарифов;

19) предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или)минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;

20) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

21) производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее -производственная программа), - программа текущей (операционной)деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

22) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее -сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

24) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, непредназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

25) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

25_1) транзитная организация - организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или)сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или)сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

26) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных

вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных)сетей;

27) централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

28) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

28_1) централизованная система водоотведения поселения или городского округа - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения или городского округа;

29) централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и(или) технической воды абонентам.

ГЛАВА 1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых при их разработке, а также приведения их структуры к возможному единообразию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 (с изменениями) «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Актуализация схемы водоснабжения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения в период действия схемы водоснабжения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами и инвестиционными программами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схем водоснабжения);

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)водоотведения в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения);

ж) необходимость внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении централизованной системы к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов либо исключения таких сведений из схемы.

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения, создание и использование которых не отвечает требованиям Федерального закона №416-ФЗ от 07 декабря 2011 года (с изменениями) «О водоснабжении и водоотведении» или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и государства, а также внесения рекомендаций по их доработке в целях унификации и(или) внесения изменений в ранее утвержденные схемы водоснабжения.

Основанием для проведения актуализации схемы водоснабжения МО Елховский сельсовет является договор №253/22 от 29.03.2022 г., заключенный между ООО «СамараЭСКО» и Администрацией МО Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие муниципального образования и развитие систем водоснабжения, является его Генеральный план, в котором проектные решения разработаны с учётом перспективы развития на расчётные сроки:

- расчетный срок до 2023 года,

- перспективные показатели до 2036 года,

- отдаленная перспектива до 2046 года.

# Документы, предоставленные на актуализацию

На актуализацию предоставлены:

- «Актуализация схемы водоснабжения муниципального образования Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области на период 2021 - 2024 годы», утвержденная Постановлением администрации муниципального образования Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области № 4 от 12.02.2021 г.;

- «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры администрации муниципального образования Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области на 2021 - 2025 годы с последующим развитием до 2035 года», утвержденная Постановлением администрации муниципального образования Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области № 8 от 17.02.2021 г.;

- «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области на 2017 - 2022 годы», утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области № 87 от 20.09.2017 г.;

- «Схема территориального планирования Оренбургской области", выполненная ФГУП РосНИПИ «Урбанистики» СПб, в 2009 г.;

- «Схема территориального планирования Бузулукского района", выполненная ТНВ «Мастерская Сидорова и К»;

- Генеральный план муниципального образования Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, выполненный ЗАО проектным институтом «ОРЕНБУРГГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2013 г.;

- Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, выполненный ООО «Региональный кадастровый центр» в 2021 г.;

- Постановление администрации МО Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области» № 10 от 19.03.2021 г.;

- Решение Совета депутатов муниципального образования Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области» № 68 от 18.10.2021 г.;

- «Проект Зон санитарной охраны водозаборных скважин сёл Елховка и Воронцовка МО Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области», разработанный организацией АО «Компания вотемиро» в 2012 г.

ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Муниципальное образование Елховский сельсовет (далее МО Елховский сельсовет) – одно из 28 муниципальных образований сельских поселений Бузулукского района Оренбургской области.

Располагается в западной части Оренбургской области в 25 км к северу от г. Бузулук (районный центр) и 267 км от областного центра - г. Оренбург.

МО Елховский сельсовет граничит:

- на западе - с МО Колтубановский сельсовет, с территорией ФГУ Национальный парк "Бузулукский бор",

- на севере и востоке - с МО Лисьеполянский сельсовет,

- на юге - с МО Сухореченский сельсовет,

- на юго-западе - с МО Палимовский сельсовет.

В состав муниципального образования входит три населённых пункта: село Елховка, село Воронцовка, поселок Алексеевка.

Административным центром поселения является село Елховка.

Общая численность населения МО Елховский сельсовет по состоянию на 01.01.2022 г. составила 666 человек (с. Елховка – 464 чел., с. Воронцовка – 202 чел., п. Алексеевка – 0 чел.).

Структура централизованной системы холодного водоснабжения в сельском поселении состоит из следующих основных элементов:

- водозаборных сооружений;

- водонапорных башен;

- водопроводных сетей.

Централизованное водоснабжение имеется сёлах Елховка и Воронцовка.

Используется вода на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе, на полив приусадебных участков и пожаротушение. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на сетях.

Село Елховка

Основным источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Елховка являются скважины № 1 и № 2.

В схему водоснабжения с. Елховка включены: водонапорная башня, объемом 25 м³, и сети водопровода, выполненные из асбестовых труб диаметром 100 мм, протяженностью 4,0 км.

Вода из скважин № 1 и № 2 подается в водонапорную башню, откуда поступает в водоразборную сеть села.

Село Воронцовка

Основным источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Воронцовка является скважина № 3.

В схему водоснабжения с. Воронцовка включены: водонапорная башня, объемом 25 м³, и сети водопровода, выполненные из чугунных труб диаметром 100 мм, протяженностью 4,0 км.

Вода из скважины № 3 подается в водонапорную башню, откуда поступает в водоразборную сеть села.

Централизованное водоснабжение в п. Алексеевка отсутствует. Обеспечение водой населения осуществляется от собственных скважин или шахтных колодцев.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 (с изменениями) «О схемах водоснабжения и водоотведения» "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Водоснабжение потребителей МО Елховский сельсовет осуществляет Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищно-Коммунального хозяйства Бузулукского района (МУП ЖКХ Бузулукского района).

Таким образом, на территории МО Елховский сельсовет расположена одна эксплуатационная зона:

- МУП ЖКХ Бузулукского района - эксплуатация централизованных систем водоснабжения с. Елховка и с. Воронцовка.

На рисунке 2.1.1 представлено расположение населенных пунктов, входящих в МО Елховский сельсовет.

Рисунок 2.1.1 - Расположение населенных пунктов МО Елховский сельсовет

2.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В МО Елховский сельсовет все жители сёл Елховка и Воронцовка пользуются услугами МУП ЖКХ Бузулукского района, население обеспечено централизованным водоснабжением.

Посёлок Алексеевка не охвачен централизованным водоснабжением.

Таким образом централизованной системой холодного водоснабжения охвачено 100% населения МО Елховский сельсовет.

Территории всех населенных пунктов МО Елховский сельсовет не охвачены централизованной системой горячего водоснабжения на 100%. Население пользуется водой из индивидуальных источников теплоснабжения, в качестве которых используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями) – централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В сельском поселении Елховка существуют две централизованные системы холодного водоснабжения для нужд населения и организаций:

- село Елховка - водоснабжение осуществляется от двух артезианских скважин. Вода подается потребителям в водопроводные сети села через водонапорную башню.

- село Воронцовка - водоснабжение осуществляется от одной артезианской скважины. Вода подается потребителям в водопроводные сети села через водонапорную башню.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

На территории МО Елховский сельсовет нецентрализованная система холодного водоснабжения присутствует в посёлке Алексеевка. Обеспечение водой населения осуществляется от индивидуальных источников.

Централизованная система горячего водоснабжения в населённых пунктах МО Елховский сельсовет отсутствует.

Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно (Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ с изменениями «О водоснабжении и водоотведении»).

На территории МО Елховский сельсовет нецентрализованная система горячего водоснабжения присутствует во всех населенных пунктах.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ (с изменениями) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановление правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 (с изменениями) «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения МО Елховский сельсовет, можно выделить две технологические зоны холодного водоснабжения:

- I зона - технологическая зона системы централизованного водоснабжения села Елховка (подача воды потребителям с. Елховка);

- II зона - технологическая зона системы централизованного водоснабжения села Воронцовка (подача воды потребителям с. Воронцовка).

Технологических зон централизованной системы горячего водоснабжения в МО Елховский сельсовет – нет.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

2.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ №437/пр от 5.08.2014 года, необходимо провести техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения МО Елховский сельсовет.

Право пользования участками недр с целью добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно - питьевого водоснабжения сёл Елховка и Воронцовка МО Елховский сельсовет осуществляется на основании Лицензии ОРБ 02762 ВЭ от 11.03.2014 г. (срок окончания действия лицензии 01.12.2023 г.).

Запасы подземных вод на водозаборных участках МО Елховский сельсовет не оценивались.

В 2012 г. организацией АО «Компания вотемиро» разработан «Проект Зон санитарной охраны водозаборных скважин сёл Елховка и Воронцовка МО Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области».

село Елховка

Централизованным водоснабжением обеспечены все объекты и население села Елховка.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Елховка являются скважины № 1 и № 2, расположенные в восточной окраине села, в 300 м от жил-зоны.

Лицензионный участок имеет статус горного отвода. Пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин с. Елховка:

- I пояс – окружность радиусом 30 м от скважины;

- II пояс – совпадает с границами I пояса;

- III пояс – овал с размерами: расстояние от скважины до границы пояса вверх по потоку 657 м, вниз по потку - 45 м. Расстояние до боковых границ от центра водозабора составляет 126 м. Общая протяженность III пояса 702 м, ширина 252 м.

Ограждение территории водозабора с. Елховка отсутствует.

Скважины № 1 и № 2 введены в эксплуатацию в 1960 г., глубина каждой скважины 50 м. На скважинах установлены насосы марки ЭЦВ 6-6,5-125 и ЭЦВ 6-10-110.

В схему водоснабжения с. Елховка включены: водонапорная башня объемом 25 м³, и сети водопровода, выполненные из асбестоцементных труб диаметром 100 мм, протяженностью 4,0 км.

Вода из скважин подается в водонапорную башню, откуда поступает в водоразборную сеть села.

Используется вода на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе, на полив приусадебных участков и пожаротушение. Пожаротушение осуществляется из двух пожарных гидрантов, установленных на сетях.

село Воронцовка

Централизованным водоснабжением обеспечены все объекты и население села Воронцовка.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Воронцовка является скважина № 3.

Лицензионный участок имеет статус горного отвода. Пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин с. Воронцовка:

- I пояс – окружность радиусом 30 м от скважины;

- II пояс – совпадает с границами I пояса;

- III пояс – овал с размерами: расстояние от скважины до границы пояса вверх по потоку 665 м, вниз по потку - 49 м. Расстояние до боковых границ от центра водозабора составляет 136 м. Общая протяженность III пояса 714 м, ширина 272 м.

Ограждение территории водозабора с. Воронцовка отсутствует.

Скважина № 3 введена в эксплуатацию в 1991 г., глубина скважины - 50 м. На скважине установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-125.

В схему водоснабжения с. Воронцовка включены: водонапорная башня объемом 25 м³, и сети водопровода, выполненные из чугунных труб диаметром 100 мм, протяженностью 4,0 км.

Вода из скважины подается в водонапорную башню, откуда поступает в водоразборную сеть села.

Используется вода на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе, на полив приусадебных участков и пожаротушение.

Пожаротушение осуществляется из одного пожарного гидранта, установленного на сетях.

Краткая характеристика источников водоснабжения в населённых пунктах МО Елховский сельсовет представлена в таблице 2.1.4.1.1.

Таблица 2.1.4.1.1 – Характеристики источников водоснабжения

| Наименование, инвентарный номер | Место размещения | Год ввода в эксплуа-тацию | Глубина, м | % износа | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №1, 10103042 | Оренбургская область, Бузулукский район, с. Елховка, восточная окраина села, в 300 м от жилзоны | 1960 | 50 | 50 | круглосуточно |
| Скважина №2 10103048 | Оренбургская область, Бузулукский район, с. Елховка, восточная окраина села, в 300 м от жилзоны | 1960 | 50 | 50 | круглосуточно |
| Скважина №3 10103050 | Оренбургская область, Бузулукский район, с. Воронцовка | 1991 | 50 | 50 | круглосуточно |

Скважины оборудованы электро-частотными регуляторами подачи воды типа ATV312HU75N4, (NSYS3D7525P). Приборы учета воды на скважинах отсутствуют.

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.

Краткая характеристика насосного оборудования, установленного на ВЗУ МО Елховский сельсовет, представлена в таблице 2.1.4.1.2.

Таблица 2.1.4.1.2 – Техническая характеристика насосного оборудования, установленного на ВЗУ

| Наименование | Марка оборудования | Год ввода в эксплуа-тацию | Напор, м | Произв. м3/сут | Мощность, кВт | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Елховка |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №1 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 2020 | 125 | 6,5 | 6 | исправен |
| Скважина №2 | ЭЦВ 6-10-110 | 2019 | 110 | 10 | 6 | исправен |
| с. Воронцовка |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №3 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 2014 | 125 | 6,5 | 6 | исправен |

Краткая техническая характеристика сооружений водозаборов МО Елховский сельсовет представлена в таблице 2.1.4.1.3.

Таблица 2.1.4.1.3 - Краткая техническая характеристика сооружений водозаборов

| Место размещения, краткая характеристика, инвентарный номер | Года ввода в эксплуатацию оборудования | Кол-во, шт. | Текущее техническое состояние на 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Елховка |  |  |  |
| Водонапорная башня V=25 м3, 10103046 | 1960 | 1 | удовлетворительное |
| с. Воронцовка |  |  |  |
| Водонапорная башня V=25 м3, 10103049 | 1970 | 1 | удовлетворительное |

Централизованная система горячего водоснабжения в населённых пунктах МО Елховский сельсовет отсутствует. Горячее водоснабжение осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии.

2.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Сооружения очистки и подготовки воды на территории МО Елховский сельсовет - отсутствуют.

Исследование питьевой воды на водозаборных сооружениях сёл Елховка и Воронцовка на проведение микробиологического анализа в 2018 году проводил ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах.

Исследования качества отобранных проб питьевой воды из скважин проведены по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В представленных по результатам исследований пробах воды, отобранных непосредственно из источников водоснабжения МО Елховский сельсовет, общие колиформные и толерантные колиформные бактерии в пробах воды не обнаружены.

Согласно результатам испытаний за 2018 г., вода питьевая в скважинах сёл Елховка и Воронцовка - соответствует по исследованным санитарно-гигиеническим показателям требованиям СанПиН 2.1.3685-21.

Протоколы лабораторных испытаний приведены в Приложении №1.

Данные протоколов анализов питьевой воды за 2018 г. сведены в таблице 2.1.4.2.1.

Таблица 2.1.4.2.1 - Сводная таблица количественных химических и микробиологических анализов питьевой воды

| Определяемые показатели | Ед. изм. | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний, номер и дата Протокола, характеристика погрешности (неопределенности) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скважина с. Елховка | Скважина с. Воронцовка |
|  |  |  | Протокол № 10054от 29.08.18 г. | Протокол № 10055 от 29.08.18 г. |
| Химические показатели |  |  |  |  |
| Запах | балл | не более 2,0 | 0 | 0 |
| Привкус | - | не более 2,0 | 0 | 0 |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | 1,12÷0,22 | менее 1,0 |
| Цветность | градусы | не более 20,0 | менее 1,0 | менее 1,0 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |
| Обще микробное число (ОМЧ) 37 ºС | КОЕ/мл | не более 50 | 3 | 3 |
| Общие калиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ в 100 мл | отсутствие | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |
| Термотолерантные калиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ в 100 мл | отсутствие | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

2.1.4.3 Описание состояния существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Характеристика насосного оборудования, установленного на водозаборных устройствах МО Елховский сельсовет, представлена в подразделе 2.1.4.1.2.

В результате проведенного анализа состояния и функционирования насосных централизованных станций было установлено, что насосные станции II подъема на территории МО Елховский сельсовет отсутствуют.

2.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В МО Елховский сельсовет обслуживанием водопроводных сетей и сооружений на них занимается организация МУП ЖКХ Бузулукского района.

В настоящее время общая протяженность сетей МО Елховский сельсовет составляет 8,0 км. Уличные водопроводные сети МО Елховский сельсовет смонтированы из а/ц и чугунных труб диаметром 100 мм.

Характеристика существующих водопроводных сетей по состоянию на 2022 г. представлена в таблице 2.1.4.4.1.

Таблица 2.1.4.4.1 - Характеристика существующих водопроводных сетей

| № п/п | Наименование | Наименование населённых пунктов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Елховка | с. Воронцовка |
| 1 | Год ввода в эксплуатацию | 1960 | 1962 |
| 2 | Устройство водопровода (закольцован, тупиковый, смешанный) | тупиковый | тупиковый |
| 3 | Протяженность сетей, км | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Материал и диаметр трубопроводов | асбест, 100 мм | чугун, 100 мм |
| 5 | Износ трубопроводов, % | 90 | 90 |
| 6 | Нуждается в замене, км | 3,0 | 3,0 |
| 7 | Кол-во колонок на сетях, шт. | 3 | 5 |
| 8 | Кол-во пожарных гидрантов, шт. | 2 | 1 |
| 9 | Кол-во водопроводных колодцев, шт. | 12 | 14 |

Пожаротушение МО Елховский сельсовет осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях:

- с. Елховка - два пожарных гидранта, установленные по улице Центральная (напротив домов № 23 и № 39).

- с. Воронцовка - один пожарный гидрант, установленный по ул. Высоцкого (напротив дома № 31).

Водоразборные колонки, установленные на водопроводных сетях МО Елховский сельсовет, расположены по адресам:

-  с. Елховка - по улицам Школьная (напротив дома № 11), ул. Северная (напротив дома № 11), ул. Центральная (напротив дома № 4);

- с. Воронцовка - по ул. Высоцкого (напротив дома № 19), ул. Высоцкого (напротив дома № 43), ул. Северная (напротив дома № 4), пер. Заречный (напротив дома № 4), ул. Советская (напротив дома № 11).

Показатели аварийности на водопроводных сетях населенных пунктов МО Елховский сельсовет за 2021 год приведены в таблице 2.1.4.4.2.

Таблица 2.1.4.4.2 - Показатели аварийности водопроводных сетей

| Год | Количество повреждений, шт. | Удельное количество повреждений на 1 км |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 4 | 0,33 |
| 2020 | 6 | 0,5 |
| 2021 | 3 | 0,25 |

Согласно сведениям, предоставленным эксплуатирующей организацией МУП ЖКХ Бузулукского района, в 2021 г. произведена замена водопровода в с. Воронцовка по ул. Советская.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет.

Необходимо проводить замену стальных трубопроводов на новые из полиэтилена. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа абонентов при производстве аварийно-восстановительных работ.

2.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы водоснабжения МО Елховский сельсовет, выявлены следующие технические и технологические проблемы:

1) Скважины водозаборных сооружений функционируют: в с. Елховка с 1960 г., в с. Воронцовка – с 1991 г. Износ составляет 50%. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб, фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

2) Отсутствие расходно-измерительной аппаратуры на скважинах не позволяет контролировать объёмы потребленных и утерянных в ходе транспортировки ресурсов, что не дает возможность своевременно обнаружить неполадки в системе водоснабжения и принять меры по их устранению.

3) Существующие трубопроводы системы водоснабжения имеют значительный износ (90%). Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запор-но-регулирующей арматуры. В замене нуждаются:

•  в с. Елховка - 3,0 км а/ц трубопроводов диаметром 100 мм, проложенные 62 года назад;

•   в с. Воронцовка - 3,0 км чугунных трубопроводов диаметром 100 мм, проложенные 60 лет назад.

4) Высокий износ конструкций водонапорных башен с. Елховка и с. Воронцовка. Водонапорные башни функционируют 62 года в с. Елховка и 52 года в с. Воронцовка.

5) Отсутствует ограждение первого пояса существующих водозаборных сооружений сёл Елховка и Воронцовка.

6) Насосный агрегат тип ЭЦВ 6-6,5-125, расположенный на скважине № 3 с. Воронцовка, эксплуатируется с 2014 г. и выработал свой амортизационный срок (5 лет).

7) Требуется ремонт водопроводных колодцев на сетях водопровода (5 шт.)

8) Техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения МО Елховский сельсовет не проводилось.

9) Оценка эксплуатационных запасов подземных вод существующих водозаборов сёл Елховка и Воронцовка не проводилась.

10) Нерациональное использование питьевой воды в летний период года - полив приусадебных участков и огородов осуществляется из хоз. питьевой водопроводной сети.

11) Большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, в частности, на поливных площадях в частном секторе. Это приводит к нерегистрируемому пользованию водой, особенно в летний период.

12) Недостаточность финансовых средств для модернизации системы водоснабжения.

2.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Тепловая энергия от котельных МО Елховский сельсовет расходуется только на нужды отопления. На территории МО Елховский сельсовет отсутствует система централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

Для горячего водоснабжения используются индивидуальные источники теплоснабжения - автоматизированные котлы различных модификаций, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

2.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды (применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов)

МО Елховский сельсовет не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

В зимний период времени водоразборные колонки утепляют.

Существующие трубопроводы системы водоснабжения проложены ниже уровня промерзания грунта.

2.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами

централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Собственником объектов и сооружений водозаборов МО Елховский сельсовет, а также водопроводных сетей и сооружений на них, является Администрация МО Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области.

РАЗДЕЛ 2.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения МО Елховский сельсовет разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Основные направления развития системы водоснабжения:

1. Модернизация водозаборных сооружений;

2. Реконструкция существующих водопроводных сетей с сооружениями на них;

3. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой застройки и существующих потребителей путем строительства водопроводных сетей;

4. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды;

5. Замена насосного оборудования на ВЗУ.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- проведение гидрогеологических работ по оценке запасов подземных вод;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для жителей сельского поселения;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

-  улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Плановыми показателями развития централизованных систем

водоснабжения являются:

Показатели качества воды

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

- постоянный контроль качества воды;

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, водопроводных сетей);

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

- установка приборов учета воды у потребителей и общедомовых;

- использование современных систем трубопроводов и арматуры;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение населенных пунктов сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

2.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития поселения

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения на перспективу напрямую связаны с планами развития МО Елховский сельсовет.

Документом территориального планирования МО Елховский сельсовет является «Генеральный план муниципального образования Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области».

Рассмотрим варианты развития централизованных систем водоснабжения на территории населенных пунктов МО Елховский сельсовет.

Первый вариант развития системы водоснабжения

Первый вариант прогноза предположительной численности населения МО Елховский сельсовет в целом, и населенных пунктов, входящих в его состав в отдельности, отражает процесс естественного воспроизводства населения при нулевой миграции. В МО Елховский сельсовет численность населения имеет тенденцию к сокращению из-за низкой рождаемости.

Снабжение питьевой водой вновь строящиеся объекты планируется обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. Строительство новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также строительство или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них, не планируется.

Второй вариант развития системы водоснабжения

Второй вариант прогноза численности населения МО Елховский сельсовет рассчитан с учетом имеющихся территориальных резервов, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

Одним из приоритетных направлений социально – экономической политики является повышение уровня жизни населения, содействие развитию человека, прежде всего, за счёт обеспечения граждан доступным жильём с развитой инфраструктурой.

Согласно Генеральному плану, развитие жилых зон планируется:

- в селе Елховка на незначительных свободных территориях и в южной части села. Один участок располагается вдоль подъезда от автодороги «Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск» и второй - вдоль автодороги Елховка - Воронцовка. Такое решение подчеркнет сложившуюся планировочную структуру села.

- в селе Воронцовка на свободных от застройки участках в южной части села и в северной его части.

В МО Елховский сельсовет сохраняются и развиваются централизованные системы водоснабжения из существующих водоисточников для покрытия хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд.

Вновь проектируемые здания или сооружения, располагаемые на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, подключаются к существующим системам по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений с учётом проведения реконструкции объектов и сооружений систем водоснабжения.

Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства по второму варианту предусматривает:

1. Новое строительство, расположенное в непосредственной близости к существующей системе водоснабжения, подключается к ней на условиях владельца сетей;

2. Строительство уличных водопроводных сетей для площадок нового строительства;

3. Реконструкция существующих водозаборов;

4. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

РАЗДЕЛ 2.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

2.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по холодному водоснабжению, представленные организацией МУП ЖКХ Бузулукского района, показаны в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1 – Общий баланс водопотребления

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Водопотребление за 2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Елховка | с. Воронцовка |
| 1 | Поднято воды | тыс. м3/год | 18,552 | 8,15 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 18,552 | 8,15 |
| 3 | Внутрихозяйственный оборот | тыс. м3/год | 0 | 0 |
| 4 | Потери в сетях при транспортировке | тыс. м3/год | 5,57 | 2,45 |
| 4.1 |  | % | 30 | 30 |
| 5 | Полезный отпуск холодной воды потребителям | тыс. м3/год | 13,0 | 5,71 |

Объем поднятой холодной воды фактически продиктован потребностью объемов питьевой воды на реализацию потребителям (полезный отпуск) и потерями воды в сетях.

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2021 году увеличение общих потерь воды в водопроводных сетях обусловлены увеличением износа водопроводных сетей (порывы, утечки, разрушение арматуры и т.д.).

В процессе функционирования системы водоснабжения возникают серьезные проблемы, связанные как с воздействием самой воды на систему, так и с технологией ее подачи потребителям. Коррозионное действие воды подтверждается изношенными трубами и значительными утечками в распределительной сети, а отсутствие приборов учета воды в системах водоснабжения еще больше усугубляет производственно-техническую ситуацию на предприятии. Такое положение приводит к росту количества аварий и повреждений, возникновению неконтролируемых потерь воды и ряду проблем по содержанию сетей и управлению ими.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь питьевой воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь питьевой воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

При анализе структуры потерь системы водоснабжения предприятия, следует, что наибольшие потери воды возникают при её реализации.

Влияющими факторами потерь воды являются:

1. Частные домовладения используют воду для полива приусадебных участков, клумб, огородов, мытьё автомобилей, содержания домашних животных, заполнения различных видов ёмкостей в бассейнах, прудах, банях и т.д.

2. Неконтролируемый и неучтённый водоразбор через уличные водоразборные колонки.

3. Аварии на водопроводных сетях.

2.3.2 Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

На территории МО Елховский сельсовет действует две зоны холодного водоснабжения:

I зона – система водоснабжения с. Елховка;

II зона – система водоснабжения с. Воронцовка.

Структура территориального баланса подачи холодной воды представлена в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1- Структура территориального баланса питьевой воды

| № п/п | Наименование технологической зоны | Подача питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой водопотребление, тыс. м3/год | Среднее водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| I | с. Елховка | 18,552 | 0,051 | 0,066 |
| II | с. Воронцовка | 8,15 | 0,022 | 0,029 |

2.3.3 Структурный водный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)

Учет потребления воды в сельском поселении ведется по трём основным группам потребителей:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие организации (юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей).

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов населенных пунктов МО Елховский сельсовет за 2021 год приведены в таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1 – Структурный баланс реализации питьевой воды за 2021 год

| № п/п | Наименование параметра | Водопотребление за 2021 г., тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Елховка | с. Воронцовка |
| 1 | Реализовано воды, в том числе: | 13,0 | 5,71 |
| 1.1 | население | 11,64 | 5,71 |
| 1.2 | бюджетные организации | 1,35 | 0 |
| 1.3 | прочие потребители | 0,003 | 0 |

Централизованная система горячего водоснабжения в населённых пунктах МО Елховский сельсовет отсутствует.

2.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время нормативы водопотребления на одного жителя МО Елховский сельсовет в 2021 году и дифференцированные в зависимости от степени благоустройства жилья, представлены в таблице 2.3.4.1.

### Таблица 2.3.4.1 – Структура жилого фонда

| Степень благоустройства | Норма на 1чел., м3/сут. | Кол-во населения (потребителей) чел. |
| --- | --- | --- |
| Жилые дома, не оборудованные водопроводом и канализацией и водопользование из водопроводных колонок | 1,05 | 85 |
| жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом без канализации или водопровод на частном подворье | 2,03 | 23 |
| жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией без ванн и газовых водонагревателей | 0,0 | - |
| жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией с ванными и газовыми водонагревателями | 0,0 | - |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом и выгребной ямой, с санузлом, без ванн и без газа | 0,0 | - |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией, с санузлом, без ванн и без газа | 4,65 | 65 |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом и выгребной ямой, с санузлом и газом, без ванн | 4,65 | 383 |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией, с санузлом и газом, без ванн | 4,65 | 36 |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом и выгребной ямой, с ванными, с санузлом и газовым водонагревателем | 5,18 | 74 |

Потребление холодной воды потребителями МО Елховский сельсовет представлено в. таблице 2.3.4.2.

Таблица 2.3.4.2 – Потребление холодной воды потребителями МО Елховский сельсовет

| № п/п | Наименование параметра | Водопотребление за 2021 г., тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Елховка | с. Воронцовка |
| 1 | Реализовано воды, в том числе: | 13,0 | 5,71 |
| 1.1 | население, в том числе: | 11,64 | 5,71 |
| 1.1.1 | по нормативам | 4,64 | 2,21 |
| 1.1.2 | по приборам учета | 7,0 | 3,5 |
| 1.2 | бюджетные организации, в том числе: | 1,35 | 0 |
| 1.2.1 | по нормативам | 0,18 | 0 |
| 1.2.2 | по приборам учета | 1,16 | 0 |
| 1.3 | прочие потребители, в том числе: | 0,003 | 0 |
| 1.3.1 | по нормативам | 0,003 | 0 |
| 1.3.2 | по приборам учета | 0 | 0 |

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: учитывая, что в 2021 году общее количество потребителей воды в МО Елховский сельсовет составило 666 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению 17,34 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 2,17 м3/мес. на одного человека или 72,33 л/сут.

Данные лежат в пределах показателей, согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 2.04.02-84).

Централизованная система горячего водоснабжения в населённых пунктах МО Елховский сельсовет отсутствует. Для горячего водоснабжения используются индивидуальные источники теплоснабжения.

2.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет воды – определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее – приборы учета) или расчетным способом.

Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

1) Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (с изменениями);

2) «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 (с изменениями);

3) «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 776 (с изменениями).

Коммерческому учету подлежит количество:

1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется:

а) абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения;

б) транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по транспортировке воды.

Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для осуществления указанных действий.

Существующая система коммерческого учёта воды на территории сельского поселения включает в себя два способа определения количества поданной (полученной) воды за определённый период.

Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установке приборов учёта воды возложена на абонента.

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (с изменениями), обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжающие организации.

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают сведения в ресурсоснабжающие организации, где на основе данной информации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды.

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, замену и организуют производство периодической поверки.

Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта. Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающие организации сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным путём — в течение определённого периода — по среднемесячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем— по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения.

Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, у потребителей (общедомовые и индивидуальные), а также на границах раздела зон действия эксплуатирующих организаций.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Общедомовые и индивидуальные приборы учета водоснабжения находятся в ведении управляющих компаний ЖКХ.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

На территории МО Елховский сельсовет по данным водоснабжающей организации МУП ЖКХ Бузулукского района, приборами учета холодной воды оборудованы:

- артскважины – 0 % (0 шт.);

- бюджетные организации – 86,3% (2 шт.);

- прочие потребители – 0 % (0 шт.);

- оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение и планы по установке, представлены в таблице 2.3.5.1.

Таблица 2.3.5.1 – Оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов

| Наименование показателя | Фактически оснащено приборами учета, ед | Потребность в оснащении приборами учета, ед. |
| --- | --- | --- |
| Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета на холодной воде | 0 | 0 |
| Число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета на холодной воде | 0 | 0 |
| Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. | 162 | 85 |

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.

Сведения о тарифах в сфере водоснабжения МУП ЖКХ Бузулукского района для населения МО Елховский сельсовет, представлены в таблице 2.3.5.1.

Таблица 2.3.5.1 – Сведения по тарифам на холодную воду для населения (без НДС)

| Период | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость 1 м³ холодной воды, руб./м³ | 37,45 | 38,2 | 38,2 | 39,05 | 39,05 | 39,83 |

2.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Мощность системы водоснабжения МО Елховский сельсовет складывается из следующих основных составляющих:

- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов;

- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов.

Право пользования участками недр с целью добычи подземных вод, используемых для целей и хозяйственно – питьевого водоснабжения сёл Елховка и Воронцовка МО Елховский сельсовет осуществляется на основании Лицензии ОРБ 02762 ВЭ от 11.03.2014 г. (срок окончания действия лицензии 01.12.2023 г.). Запас подземных вод не утвержден.

Анализ резервов и дефицитов существующей располагаемой мощности системы водоснабжения МО Елховский сельсовет представлен в таблице 2.3.6.1.

Таблица 2.3.6.1 – Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы водоснабжения

| Наименование источника | Разрешённый объём изъятия воды по Лицензии |  | Производительность (мощность) водозабоных сооружений | Фактическое водопотребление за 2021 г., |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | м3/сут | м3/сут | тыс. м3/год | среднесут. Потребление, мᶾ/сут | max потребление, мᶾ/сут | дефицит (-) / резерв (+) производит. ВЗС, % |
| Арт. скважины с. Елховка, с. Воронцовка | н/д | н/д | 552 | 26,7 | 73,15 | 95,1 | 83 |

Примечание: Анализ резервов и дефицитов существующей располагаемой мощности систем водоснабжения с. Елховка произведен по производительности водозабора.

Из таблицы 2.3.6.1 видно, что в настоящее время на водозаборных сооружениях с. Елховка, с. Воронцовка МО Елховский сельсовет существует резерв производственных мощностей.

2.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При планировании потребления воды населением на перспективу                    принимаем во внимание Генеральный план МО Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, Положения о территориальном планировании МО Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области и «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области на 2021 – 2025 годы с последующим развитием до 2035 года», утвержденная Постановлением администрации МО Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области № 8 от 17.02.2021 г.

Задача Генерального плана – функциональное зонирование территорий, с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных и других зон, для развития всех жизненно важных функций территории поселения.

Прогноз рассчитан с учетом территориальных резервов МО Елховский сельсовет.

Согласно Генеральному плану, в МО Елховский сельсовет на прогнозные период ожидается увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Резервы территории села Елховка практически исчерпаны, поэтому, развитие предполагается на незначительных свободных территориях и в южной части села. Один участок располагается вдоль подъезда от автодороги «Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск» и второй – вдоль автодороги Елховка – Воронцовка. Такое решение подчеркнет сложившуюся планировочную структуру села. Село обеспечено практически всеми необходимыми объектами соцкультбыта, есть возможность развития сельскохозяйственных предприятий.

В селе Воронцовка предполагается дальнейшее развитие села в рекреационных целях. Развитие жилой зоны незначительно – на свободных от застройки участках в южной части села и в северной его части.

Развитие жилой зоны в посёлке Алексеевка не предусматривается.

В МО Елховский сельсовет сохраняются и развиваются централизованные системы водоснабжения из существующих водоисточников для покрытия хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд.

Мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Генеральным планом предлагается развитие общественно-деловой зоны в селе Елховка. На въезде в село предлагается разместить физкультурно-оздоровительный комплекс с объектами обслуживания и дом отдыха. В «старом» центре села планируется строительство магазина.

В селе Воронцовка предлагается строительство детского сада и хоккейного корта.

В селе Алексеевка предлагается строительство магазина.

Генеральным планом предлагается развитие производственной зоны. Планируемые производственные объекты МО Елховский сельсовет подключаются к собственным источникам водоснабжения.

Территории МО Елховский сельсовет с площадками перспективного строительства жилой зоны и общественными объектами представлены на рисунке 2.3.7.1.

Рисунок 2.3.7.1 – Территории МО Елховский сельсовет с площадками перспективного строительства жилой зоны и общественными объектами

Рассмотрим варианты развития централизованной системы водоснабжения МО Елховский сельсовет.

Первый вариант развития системы водоснабжения

Обеспечение питьевой водой вновь строящихся объектов планируется обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев.

Строительство новых уличных водопроводных сетей, а также замена или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них, не планируется.

# Объём потребления воды питьевого качества рассчитывается на основе текущего объема потребления воды населением с учетом уменьшения количества водопотребления к 2036 году на 10 %, и к 2046 году на 5 %.

# Перспектива водоснабжения воды при рассмотрении первого варианта развития системы водоснабжения МО Елховский сельсовет: на расчетный срок до 2023 года, на перспективу до 2036 года и на отдаленную перспективу до 2046 года, представлена в таблице 2.3.7.1.

Таблица 2.3.7.1 – Перспектива водоснабжения МО Елховский сельсовет при первом варианте развития системы водоснабжения: на расчетный срок до 2023 года, на перспективу до 2036 года и на отдаленную перспективу до 2046 года

| Наименование показателя | Периоды, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |  |  | Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдаленная перспектива |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 ÷ 2046 г.г. |
| с. Елховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды, тыс. м3/год | 18,55 | 18,73 | 18,91 | 19,09 | 19,27 | 19,45 | 19,63 | 19,81 | 19,99 | 20,17 | 20,35 | 20,53 | 20,71 | 20,89 | 21,07 | 21,25 | 24,67 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3/год | 12,99 | 12,90 | 12,81 | 12,73 | 12,64 | 12,55 | 12,47 | 12,38 | 12,29 | 12,21 | 12,12 | 12,03 | 11,95 | 11,86 | 11,77 | 11,69 | 11,10 |
| с. Воронцовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды, тыс. м3/год | 8,15 | 8,23 | 8,31 | 8,39 | 8,47 | 8,55 | 8,62 | 8,70 | 8,78 | 8,86 | 8,94 | 9,02 | 9,10 | 9,18 | 9,26 | 9,34 | 10,84 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3/год | 5,71 | 5,67 | 5,63 | 5,59 | 5,55 | 5,51 | 5,48 | 5,44 | 5,40 | 5,36 | 5,32 | 5,29 | 5,25 | 5,21 | 5,17 | 5,13 | 4,88 |

Второй вариант развития системы водоснабжения

Прогноз высокого спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по расчету с учетом освоения площадок нового строительства.

Развитие централизованной системы холодного водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства предусматривает:

- новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей, с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды, с учётом перекладки водопроводных сетей недостаточного диаметра на новые трубопроводы;

- реконструкцию существующих водозаборных сооружений;

- прокладку новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов.

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения не планируется. В МО Елховский сельсовет вновь проектируемые объекты соцкультбыта и секционного жилья будут обеспечиваться горячей водой от собственных автономных установок. Это могут быть отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, обеспечивающие отопление и водоснабжение потребителей.

В районах перспективной застройки весь жилой индивидуальный фонд будет обеспечиваться теплом от собственных теплоисточников – это котлы различных модификаций с водоотбором на горячее водоснабжение, или без него, на газовом топливе.

# Перспектива водоснабжения воды при рассмотрении второго варианта развития системы водоснабжения МО Елховский сельсовет: на расчетный срок до 2023 года, на перспективу до 2036 года и на отдаленную перспективу до 2046 года, представлена в таблице 2.3.7.2.

Таблица 2.3.7.2 – Перспектива водоснабжения МО Елховский сельсовет при втором варианте развития системы водоснабжения: на расчетный срок до 2023 года, на перспективу до 2036 года и на отдаленную перспективу до 2046 года

| Наименование показателя | Периоды, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |  |  | Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдаленная перспектива |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 ÷ 2046 г.г. |
| с. Елховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды, тыс. м3/год | 18,552 | 18,77 | 18,98 | 18,75 | 18,52 | 18,29 | 18,06 | 17,83 | 17,60 | 17,36 | 17,13 | 16,90 | 16,67 | 16,44 | 16,21 | 15,98 | 16,34 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3/год | 12,99 | 13,52 | 14,05 | 14,14 | 14,23 | 14,32 | 14,41 | 14,50 | 14,59 | 14,68 | 14,77 | 14,86 | 14,95 | 15,04 | 15,13 | 15,22 | 15,86 |
| с. Воронцовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды, тыс. м3/год | 8,15 | 9,07 | 9,97 | 9,90 | 9,81 | 9,72 | 9,63 | 9,53 | 9,44 | 9,35 | 9,26 | 9,17 | 9,07 | 8,98 | 8,89 | 8,80 | 8,96 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3/год | 5,71 | 6,75 | 7,80 | 7,84 | 7,89 | 7,93 | 7,98 | 8,02 | 8,07 | 8,11 | 8,16 | 8,20 | 8,25 | 8,29 | 8,34 | 8,38 | 8,70 |

Из таблиц 2.3.7.1 – 2.3.7.2 видно, что внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению в населённых пунктах МО Елховский сельсовет при втором варианте развитии систем водоснабжения, позволит снизить потери воды к общему объему водопотребления, снизить нагрузки на водопроводные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

При втором варианте развития системы водоснабжения, потери воды к общему объему отпущенной воды в сеть составят:

- к 2023 г. 7,13 тыс. м3/год или 25%;

- к 2036 г. 1,18 тыс. м3/год или 5%;

- к 2046 г. 0,74 тыс. м3/год или 3%.

2.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории МО Елховский сельсовет отсутствует система централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения. Тепловая энергия от существующих котельных МО Елховский сельсовет расходуется только на нужды отопления.

Для горячего водоснабжения жители используют проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы или электрические водонагреватели.

Горячее водоснабжение на объектах социальной инфраструктуры осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии.

Согласно Генеральному плану развития МО Елховский сельсовет, вся проектируемая жилая застройка будет обеспечиваться горячим водоснабжением от собственных источников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Запланированные или подлежащие реконструкции объекты социальной инфраструктуры в МО Елховский сельсовет планируется обеспечить горячим водоснабжением от автономных источников теплоснабжения: модульных котельных или автономных газовых котлов.

2.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны на основе:

- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно Генеральному плану МО Елховский сельсовет на перспективу до 2036 года и на отдаленную перспективу до 2046 года;

- норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализация СНиП 2.04.01-85*).

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды МО Елховский сельсовет представлены в таблице 2.3.9.1.

Таблица 2.3.9.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды МО Елховский сельсовет

| Период, год | Система водоснабжения | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего тыс. м³/год | среднесуточное, м³/сут | максимально-суточное, м³/сут |
| 2021 г. | Хозяйственно-питьевой водопровод | 18,69 | 51,21 | 66,57 |
| 2023 г. |  | 21,85 | 59,85 | 77,81 |
| 2036 г. |  | 23,60 | 64,65 | 84,04 |
| 2046 г. |  | 24,56 | 67,29 | 87,47 |

Централизованная система горячего водоснабжения на территории МО Елховский сельсовет отсутствует. Для горячего водоснабжения в индивидуальной застройке на перспективных площадках будут использованы проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы или электрические водонагреватели.

2.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На перспективу до 2036 года и на отдаленную перспективу до 2046 года, технологические зоны с источниками водоснабжения на территории МО Елховский сельсовет будут следующие:

- I зона – технологическая зона системы централизованного водоснабжения с. Елховка: водоснабжение населения осуществляется от подземного водозабора;

- II зона – технологическая зона системы централизованного водоснабжения с. Воронцовка: водоснабжение населения осуществляется от подземного водозабора.

Структура территориального баланса водоснабжения представлена в таблице 2.3.10.1.

Таблица 2.3.10.1 – Территориальный баланс водоснабжения на перспективу до 2036 года и на отдаленную перспективу до 2046 года

| № п/п | Система водоснабжения | Подача питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое водопотребление, тыс. м3/год | Среднее водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут |
| На перспективу (до 2036 года) |  |  |  |  |
| I | с. Елховка | 15,98 | 43,77 | 56,91 |
| II | с. Воронцовка | 8,80 | 24,11 | 31,34 |
| На отдаленную перспективу (до 2046 года) |  |  |  |  |
| I | с. Елховка | 16,34 | 44,76 | 58,18 |
| II | с. Воронцовка | 8,96 | 24,55 | 31,91 |

2.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. N 782 (с изменениями)"О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения") перспективное распределение воды на водоснабжение выполнено с разбивкой по следующим типам абонентов: население, предприятия и учреждения соцкультбыта, прочие потребители, расход воды на полив улиц и зеленых насаждений и на пожаротушение.

При планировании потребления воды населением на перспективу до 2036 года и на отдаленную перспективу до 2046 года принимаем во внимание Генеральный план МО Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области.

Генеральным планом МО Елховский сельсовет на перспективу до 2036 года и на отдаленную перспективу до 2046 года, предусматривается строительство нового жилья:

- в селе Елховка - на свободных от застройки территориях и в южной части села. Один участок располагается вдоль подъезда от автодороги «Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск» и второй - вдоль автодороги Елховка - Воронцовка.

- в селе Воронцовка - на свободных от застройки участках в южной части села и в северной его части.

Предусматривается строительство индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- на перспективу (до 2036 года) вся жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд, подключенный к системе водоснабжения, а также новое индивидуальное жилищное строительство, оборудуются ванными и местными водонагревателями.

Расходы воды на новое строительство жилых домов рассчитываются в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализация СНиП 2.04.01-85*).

Суточный коэффициент неравномерности принимается 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 2.04.02-84).

Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются на основании СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», исходя из численности населения перспективных площадок. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов, и поверхностных водоемов. На расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжительность тушения – 3 часа, что составляет 54 мᶾ/сут.

Генеральным планом планируется строительство:

- физкультурно-оздоровительный комплекса с объектами обслуживания и дом отдыха на въезде в село Елховка;

- магазина в "старом" центре села Елховка;

- детского сада в селе Воронцовка;

- хоккейного корта в селе Воронцовка;

- магазина в селе Алексеевка.

Все новое строительство в районе существующей застройки населенных пунктов МО Елховский сельсовет подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Все перспективные абоненты новой застройки МО Елховский сельсовет обеспечиваются горячей водой: жилой фонд - от собственных источников каждого потребителя (это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение), объекты соцкультбыта - автономных источников теплоснабжения (модульных котельных или автономных газовых котлов).

Планируемые объекты производственного назначения МО Елховский сельсовет подключаются к собственным источникам водоснабжения.

2.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке по населённым пунктам МО Елховский сельсовет представлены в таблице 2.3.12.1.

Таблица 2.3.12.1 - Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке в МО Елховский сельсовет: на расчетный срок до 2023 года, на перспективу до 2036 года и на отдаленную перспективу до 2046 года

| Наименование показателя | Периоды, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |  |  | Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдаленная перспектива |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 ÷ 2046 г.г. |
| с. Елховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери воды, тыс. м3/год | 30% | 28% | 26% | 25% | 23% | 22% | 20% | 19% | 17% | 15% | 14% | 12% | 10% | 9% | 7% | 5% | 3% |
|  | 5,57 | 5,25 | 4,93 | 4,61 | 4,29 | 3,97 | 3,65 | 3,33 | 3,01 | 2,69 | 2,37 | 2,05 | 1,72 | 1,4 | 1,08 | 0,76 | 0,48 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 15,25 | 14,38 | 13,52 | 12,64 | 11,76 | 10,88 | 10,0 | 9,12 | 8,24 | 7,36 | 6,48 | 5,60 | 4,72 | 3,84 | 2,96 | 2,08 | 1,3 |
| с. Воронцовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери воды, тыс. м3/год | 30% | 26% | 22% | 21% | 20% | 18% | 17% | 16% | 15% | 13% | 12% | 11% | 9% | 8% | 6% | 5% | 3% |
|  | 2,45 | 2,32 | 2,19 | 2,06 | 1,92 | 1,78 | 1,65 | 1,51 | 1,37 | 1,24 | 1,1 | 0,96 | 0,83 | 0,69 | 0,56 | 0,42 | 0,26 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 6,7 | 6,35 | 6,01 | 5,64 | 5,26 | 4,89 | 4,51 | 4,14 | 3,77 | 3,39 | 3,02 | 2,64 | 2,27 | 1,9 | 1,52 | 1,15 | 0,71 |

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2021 году в сельском поселении Елховка потери воды в системе водоснабжения составили 8,0 тыс. м3 или 30% от общего количества поднятой воды с ВЗС.

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как:

- установка датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах);

- наложение штрафов при обнаружении несанкционированного подключения к водопроводным сетям;

- проведение массовых рейдов по выявлению незаконного подключения к сетям;

- проверка наличия приборов учёта холодного водоснабжения, соответствие их показаний суммам оплаты за потребленную воду;

позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные сооружения, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

2.3.13 Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Результаты перспективных балансов водоснабжения: территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов, приведены в таблицах 2.3.13.1÷2.3.13.3.

Таблица 2.3.13.1 - Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения

| № п/п | Система водоснабжения | Расчетный объем полезного отпуска воды потребителям тыс. м3/год | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На перспективу (до 2036 года) |  |  |  |  |
| I | с. Елховка | 15,22 | 41,69 | 54,2 |
| II | с. Воронцовка | 8,38 | 22,96 | 29,85 |
| На отдаленную перспективу (до 2046 года) |  |  |  |  |
| I | с. Елховка | 15,86 | 43,45 | 56,49 |
| II | с. Воронцовка | 8,7 | 23,83 | 30,98 |

Таблица 2.3.13.2 - Общий баланс подачи и реализации питьевой воды

| № п/п | Наименование параметра |  | Единица измерения | Водопотребление, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с. Елховка | с. Воронцовка |
| Расчётное водопотребление на перспективу (до 2036 года) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды |  | тыс. м3/год | 15,98 | 8,8 |
| 1.2 | Внутрихозяйственный оборот |  | тыс. м3/год | 0 | 0 |
| 1.3 | Потери воды |  | тыс. м3/год | 0,76 | 0,42 |  |
| 1.3.1 |  |  | % | 5 | 5 |
| 1.4 | Полезный отпуск холодной воды |  | тыс. м3/год | 15,22 | 8,38 |
| Расчётное водопотребление на отдаленную перспективу (до 2046 года) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поднято воды |  | тыс. м3/год | 16,34 | 8,96 |
| 2.2 | Внутрихозяйственный оборот |  | тыс. м3/год | 0 | 0 |
| 2.3 | Потери воды |  | тыс. м3/год | 0,48 | 0,26 |
| 2.3.1 |  |  | % | 3 | 3 |
| 2.4 | Полезный отпуск холодной воды |  | тыс. м3/год | 15,86 | 8,7 |

Таблица 2.3.13.3 – Структурный баланс подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование параметра | Баланс водопотребления, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Елховка | с. Воронцовка |
| На перспективу (до 2036 года) |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск холодной воды: | 15,22 | 8,38 |
| 1.1.1 | население | 12,87 | 6,38 |
| 1.1.2 | прочие организации | 1,0 | 1,0 |
| 1.1.3 | бюджетные потребители | 1,35 | 1,0 |
| На отдаленную перспективу (до 2046 года) |  |  |  |
| 2.1 | Полезный отпуск холодной воды: | 15,86 | 8,7 |
| 2.1.1 | население | 13,51 | 6,7 |
| 2.1.2 | прочие организации | 1,0 | 1,0 |
| 2.1.3 | бюджетные потребители | 1,35 | 1,0 |

2.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями перспективного жилищного строительства, расширения общественно-деловой зоны и подключения населения сельского поселения к централизованным системам водоснабжения.

Результаты расчета требуемой мощности оборудования водозаборных сооружений (ВЗС) населённых пунктов МО Елховский сельсовет приведены в таблицу 2.3.14.1.

Таблица 2.3.14.1 - Результаты расчета требуемой мощности ВЗС

| Наименование населенного пункта | Период | Производительность (мощность) водозаборных Сооружений, м³/сут | Требуемый объём подачи воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребность в подаче воды, тыс. м3/год | Среднесуточная производительность, м³/сут | Максимальная расчетная производительность, м³/сут | Резерв (+) / дефцит, (-) производительности ВЗС, % |
| с. Елховка, с. Воронцовка | 2021 | 552 | 26,7 | 73,15 | 95,1 | 82,8 |
|  | 2023 | 552 | 28,95 | 79,31 | 103,1 | 81,3 |
|  | 2036 | 552 | 24,78 | 67,88 | 88,25 | 84 |
|  | 2046 | 552 | 25,3 | 69,30 | 90,1 | 83,7 |

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей, при существующих мощностях ВЗС в населённых пунктах МО Елховский сельсовет в перспективе дефицита по производительностям основного технологического оборудования в МО Елховский сельсовет не наблюдается.

Согласно Генплану, в перспективе необходима реконструкция существующих водозаборных сооружений сёл Елховка и Воронцовка.

2.3.15 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Гарантирующая организация определяется в соответствии с Федеральным законом № 416 от 07.12.2011 г. (с изменениями) «О водоснабжении и водоотведении».

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или)водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В настоящее время гарантирующей организацией, обеспечивающей холодное водоснабжение в МО Елховский сельсовет, является: МУП ЖКХ Бузулукского района.

Сведения о водоснабжающей организации, обеспечивающей потребности в воде МО Елховский сельсовет представлены в таблице 2.3.15.1.

Таблица 2.3.15.1 - Основные сведения о водоснабжающей организации

| Наименование организации | МУП ЖКХ Бузулукского района |
| --- | --- |
| ИНН организации | 5603040027 |
| КПП организации | 560301001 |
| Вид деятельности | 35.30 |
| Вид товара |  |
| Техническая вода |  |
| Питьевая вода | + |
| Режим налогообложения | Упрощенная система налогообложения |
| Организация выполняет инвестиционную программу | нет |
| Адрес организации |  |
| Юридический адрес: | 461030, Оренбургская область Бузулускский район с.Каменная Сарма ул.Центральная д.7 |
| Почтовый адрес: | 461046 Оренбургская область г.Бузулук ул.Магистральная д.26 |
| Руководитель |  |
| Фамилия, имя, отчество: | Бабайцев Сергей Владимирович |
| (код) номер телефона: | 8 35342 2 40 90 |
| Главный бухгалтер |  |
| Фамилия, имя, отчество: | Старынина Татьяна Валерьевна |
| (код) номер телефона: | 8 35342 2 49 35 |

РАЗДЕЛ 2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИМОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о системе водоснабжения, планов администрации МО Елховский сельсовет, программ энергоснабжающих организаций рекомендованы следующие мероприятия:

На расчетный срок до 2023 г. предлагается:

- Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения МО Елховский сельсовет, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр;

- Установка ограждений ЗСО первого пояса существующих водозаборных сооружений с. Елховка и с. Воронцовка;

- Поэтапная установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

На перспективу до 2036 г. предлагается:

- Провести капитальный ремонт и замену участков разводящей сети водопровода с. Елховка и с. Воронцовка, находящихся в предаварийном состоянии;

- Замена запорно-регулирующей арматуры с истекшим эксплуатационным ресурсом;

- Текущий ремонт водопроводных колодцев на сетях водопровода в МО Елховский сельсовет;

- Организация учёта поднятой и отпущенной холодной воды на скважинах водозаборных сооружений МО Елховский сельсовет (3 шт.);

- Замена насосного агрегата на скважине № 3 с. Воронцовка на аналогичный;

- Поэтапная реконструкция водопроводных сетей МО Елховский сельсовет с использованием полиэтиленовых труб, с установкой пожарных гидрантов:

•  в с. Елховка протяженностью – 3,0 км диаметром 100 мм,

•  в с. Воронцовка протяженностью – 3,0 км диаметром 100 мм;

- Определение состояния скважин с помощью видеодиагностики (телеинспекции);

- Проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных вод существующих водозаборов;

- Корректировка проекта ЗСО после подсчета эксплуатационных запасов участков на водозаборах;

- Проведение реконструкции водозаборных сооружений МО Елховский сельсовет;

- Переоформление Лицензий на право пользования недрами для населенных пунктов МО Елховский сельсовет;

- Проведение обследования несущих строительных конструкций водонапорных башен (2 шт.);

- Замена насосных агрегатов на скважинах МО Елховский сельсовет на аналогичные;

- Строительство новых водопроводных сетей:

•  в селе Елховка на свободных территориях и в южной части села;

•  в селе Воронцовка на свободных от застройки участках в южной части села и в северной его части;

15. Устройство колодцев на проектируемых водопроводных сетях с установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов;

16. Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения МО Елховский сельсовет, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр;

17. Поэтапная установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

На отдаленную перспективу до 2046 г. предлагается:

- Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения МО Елховский сельсовет, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр;

- Проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на перспективу;

- Переоформление Лицензии на право пользования недрами для населенных пунктов МО Елховский сельсовет;

- Тампонаж скважин в с. Елховка (2 шт.);

- Строительство новых скважин на водозаборе в с. Елховка (2 шт.);

- Установка приборов учёта на новых скважинах;

- Установка насосного оборудования марки ЭЦВ на новых скважинах;

- Организация поясов ЗСО для новых скважин с установкой ограждений;

6. Замена насосных агрегатов на скважинах на аналогичные;

7. Строительство новых водонапорных башен (2 шт.) и демонтаж старых.

Планируемые к строительству объекты соцкультбыта МО Елховский сельсовет обеспечить водой от централизованных систем водоснабжения.

Планируемые объекты промышленного производства МО Елховский сельсовет подключаются к собственным источникам водоснабжения.

Развитие централизованной системы холодного водоснабжения в п. Алексеевка не планируется.

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения в МО Елховский сельсовет не планируется. На объектах социальной инфраструктуры и индивидуальной застройки на перспективных площадках горячее водоснабжение будет осуществляться за счет собственных источников тепловой энергии - это могут быть котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

    - Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

2.4.2.1 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с изменениями и требований, установленных лицензией на право использования участком недр.

Предложения по установке приборов учета приведены в таблице 2.4.2.1.1.

Таблица 2.4.2.1.1 – Предложения по установке приборов учета

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Диаметр участка, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| На перспективу (до 2036 г.) |  |  |  |
| 1.1 | Установка приборов учета на существующей скважине с. Елховка | 2 | по проекту |
| 1.2 | Установка приборов учета на существующей скважине с. Воронцовка | 1 | по проекту |
| На отдаленную перспективу (до 2046 г.) |  |  |  |
| 2.1 | Установка приборов учета на новой скважине с. Елховка | 2 | по проекту |
| 2.2 | Установка приборов учета на новой скважине с. Воронцовка | 1 | по проекту |

2.4.2.2 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Строительство новых водопроводных сетей на перспективных площадках строительства.

Планируемые к строительству объекты соцкультбыта обеспечить водой от централизованных систем водоснабжения.

Реконструкция существующих водозаборных сооружений

Предложения по реконструкции водозаборных сооружений в МО Елховский сельсовет приведены в таблице 2.4.2.2.1.

Таблица 2.4.2.2.1 – Предложения по реконструкции водозаборных сооружений в МО Елховский сельсовет

| № п/п | Наименование и местоположение объекта | Вид работ | Кол-во, шт. | Производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На перспективу (до 2036 г.) |  |  |  |  |
| 1.1 | Скважина, с. Елховка | реконструкция | 2 | По проекту |
| 1.2 | Скважина, с. Воронцовка | реконструкция | 1 | По проекту |
| На отдаленную перспективу (до 2046 г.) |  |  |  |  |
| 2.1 | Скважина, с. Елховка | строительство | 2 | По проекту |
| 2.2 | Скважина, с. Воронцовка | строительство | 1 | По проекту |

Примечание - Технические параметры водозаборов уточнить после гидрогеологических расчетов.

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

- установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей и проектируемой застройке (установка приборов учета является обязательным мероприятием, согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с изменениями и требований, установленных лицензией на право использования участком недр);

- оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и аварийных запасов воды.

В результате проведенного анализа системы водоснабжения МО Елховский сельсовет, выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на площадках перспективного строительства ввиду наличия перспективных планов по подключению новых абонентов к централизованной сети водоснабжения.

Предложения по строительству водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 и сооружений приведены в таблице 2.4.2.2.2.

Таблица 2.4.2.2.2 – Предложения по строительству водопроводных сетей и сооружений

| № п/п | Наименование | Вид работ | Технические параметры | Диаметр участка, мм | Длина участка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На перспективу (до 2036 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть в с. Елховка на свободных территориях и в южной части села | строительство | полиэтилен | по проекту |  |
| 2 | Водопроводная сеть в с. Воронцовка на свободных от застройки участках в южной части села и в северной его части | строительство | полиэтилен | по проекту |  |
| 3 | Установка пожарных гидрантов в водопроводных колодцах | строительство | по проекту |  |  |

2.4.2.3 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водоснабжения потребителей МО Елховский сельсовет в качестве первоочередных мероприятий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водопроводных сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость, а также замена вышедших из строя водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:

- перекладка (замена) трубопроводов водопроводных сетей;

- наложение штрафов при обнаружении несанкционированного подключения к водопроводным сетям;

- проведение массовых рейдов по выявлению незаконного подключения к сетям;

- проверка наличия приборов учёта холодного водоснабжения, соответствие их показаний суммам оплаты за потребленную воду.

Количество аварий и утечек с каждым годом возрастает. Такое состояние водопроводных сетей обусловлено низким объёмом работ по их обновлению. Необходимо проводить замены стальных трубопроводов на полиэтиленовые.

Предложения по реконструкции трубопроводов и сооружений на водопроводных сетях МО Елховский сельсовет представлены в таблице 2.4.2.3.1.

Таблица 2.4.2.3.1 - Предложения по реконструкции трубопроводов и сооружений на водопроводных сетях МО Елховский сельсовет

| № п/п | Цели строительства | Наименование, вид ремонта | Технические параметры | Диаметр участка, мм | Длина участка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На перспективу (до 2036 г.) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена уличных водопроводных сетей (с установкой пожарных гидрантов) в с. Елховка | реконструкция | ПЭ | 100 | 3,0 |
| 2.2 | Замена уличных водопроводных сетей (с установкой пожарных гидрантов) в с. Воронцовка | реконструкция | ПЭ | 100 | 3,0 |
| На отдаленную перспективу (до 2046 г.) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена водонапорной башни в с. Елховка | реконструкция | V=25 м³ - 1 шт. | - | - |
| 3.2 | Замена водонапорной башни в с. Воронцовка | реконструкция | V=25 м³ - 1 шт. | - | - |

2.4.2.4 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ

Обеспечение населения питьевой водой – одна из приоритетных проблем не только для МО Елховский сельсовет, но и для всей Оренбургской области.

Согласно результатам испытаний за 2018 г., проведенным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», питьевая вода из скважин с. Елховка и с. Воронцовка - соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Выполнение мероприятий, представленных ниже, позволит гарантировать устойчивую, надежную работу систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей МО Елховский сельсовет.

1.	Проведение уборки территории I-го пояса ЗСО источников водоснабжения;

2.	Обустройство ливневого стока возле водозаборных скважин;

3.	Планировка территории и обустройство ЗСО всех водозаборных скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

4.	Оборудование источников водоснабжения водомерами, пьезометрами, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

5.	Своевременно осуществлять профилактический ремонт и технический контроль работы водозаборной скважины и водопроводной сети;

6.	Осуществлять контроль качества питьевой воды, согласно план-графику.

2.4.3 Сведенья о вновь строящихся, реконструируемых и предполагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В пунктах 2.4.1÷2.4.2 представлены сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы питьевого водоснабжения.

Проведенный анализ ситуации в МО Елховский сельсовет показал, что на отдаленную перспективу до 2046 г. существует необходимость вывести из эксплуатации водонапорные башни, расположенные в сёлах Елховка и Воронцовка. В настоящее время водонапорные башни функционируют 62 года в с. Елховка и 52 года в с. Воронцовка.

На перспективу до 2036 г. в МО Елховский сельсовет предлагается произвести	тампонаж скважин, расположенных наводозаборе с. Елховка. Скважины функционируют с 1960 г.

Предложение к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения представлены в таблице 2.4.3.1.

Таблица 2.4.3.1 - Предложения к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во, шт. | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На перспективу (до 2036 г.) |  |  |  |  |
| 1.1 | Скважины в с. Елховка | 1960 | 2 | тампонаж |
| На отдаленную перспективу (до 2046 г.) |  |  |  |  |
| 2.1 | Водонапорная башня в с. Елховка V=25 м³ | 1960 | 1 шт. | демонтаж |
| 2.2 | Водонапорная башня в с. Воронцовка V=25 м³ | 1970 | 1 шт. | демонтаж |

2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время скважины водозаборов МО Елховский сельсовет оборудованы электро-частотными регуляторами подачи воды типа ATV312HU75N4, (NSYS3D7525P).

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основной задачей внедрения автоматизированной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

2.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности МО Елховский сельсовет приборами учета говорят об отсутствии приборов учёта воды на источниках водоснабжения.

Оснащенность приборами учета холодной воды потребителей, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в п. 2.3.5.

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления. При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом.

На перспективу предлагаем запланировать:

- установить приборы учета на существующие водозаборные сооружения;

- диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи;

-   установить всем абонентам приборы учёта расхода воды.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Елховский сельсовет показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения.

Новые трубопроводы на перспективных площадках будут прокладываться вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

2.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство насосных станций и резервуаров на территории МО Елховский сельсовет не планируется.

На территории МО Елховский сельсовет на отдаленную перспективу до 2046 г. планируется взамен старых изношенных установить новые водонапорные башни объемом по 25 м³ каждая - 1 шт. в с. Елховка, - 1 шт. в с. Воронцовка.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

На территории МО Елховский сельсовет развитие централизованных систем холодного водоснабжения планируется на новых площадках перспективного развития в сёлах Елховка и Воронцовка.

Согласно Генеральному плану, предусматривается строительство нового жилья:

- в селе Елховка на свободных территориях и в южной части села. Один участок располагается вдоль подъезда от автодороги «Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск» и второй - вдоль автодороги Елховка - Воронцовка.

- в селе Воронцовка на свободных от застройки участках в южной части села и в северной его части.

Строительство централизованных систем горячего водоснабжения в территории МО Елховский сельсовет не планируется.

2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения МО Елховский сельсовет представлены на рисунках 2.4.9.1 - 2.4.9.2.

Рисунок 2.4.9.1 - План развития централизованной системы водоснабжения с. Елховка

Рисунок 2.4.9.2 - План развития централизованной системы водоснабжения с. Воронцовка

РАЗДЕЛ 2.5.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

1. Благоустройства территорий существующих водозаборов.

2. Строгого соблюдения режима использования 1-го, 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

3. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

4. Организация регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод.

    - На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

    - На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

На настоящее время на территории МО Елховский сельсовет очистные сооружения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 2.6.  ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, сборникам Укрупнённых Показателей Восстановительной Стоимости (УПВС) с учетом индексов изменения сметной стоимости на 2022 г.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2022 г.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации.

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Финансирование представленных мероприятий возможно не только из средств организации коммунального хозяйства, но и из районного и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения МО Елховский сельсовет на каждом этапе строительства, представлены в таблице 2.6.1.

Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится на стадии рабочего проектирования согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

В результате реализации мероприятий:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация в регионе.

Реализация данных мероприятий направлена на увеличение мощности водозаборных сооружений для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов на территории населенных пунктов МО Елховский сельсовет в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на расчётные сроки: до 2023 года, перспективные показатели до 2036 года и отдаленная перспектива до 2046 года.

Таблица 2.6.1 - Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения МО Елховский сельсовет

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на весь период 2022-2046 г.г. | Расчетный срок |  | Перспективные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдаленная перспектива |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 – 2046 г.г. |
| Мероприятия по поддержанию системы водоснабжения в работоспособном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и замена части разводящей сети водопровода, находящейся в предаварийном состоянии в МО Елховский сельсовет | по смете подряд-чика | - | - | по смете подряд-чика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Замена запорно-регулирующей арматуры с истекшим эксплуатационным ресурсом | по смете подрядчика | - | - | по смете подряд-чика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Текущий ремонт водопроводных колодцев на сетях водопровода (5 шт.) | по смете подрядчика | - | - | по смете подрядчика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения МО Елховский сельсовет, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр | 1500 | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 600 |
| 2.2 | Установка ограждений ЗСО первого пояса существующих водозаборных сооружений с. Елховка и с. Воронцовка | по смете подрядчика | - | по смете подряд-чика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Организация учёта поднятой и отпущенной холодной воды на скважинах (установка СТВХ-100) с. Елховка (1 шт.), с. Воронцовка (1 шт.) | 60 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Замена насосного агрегата марки ЭЦВ на скважине № 3 с. Воронцовка на аналогичный | 175 | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 | - | - | 70 |
| 2.5 | Замена водопроводных сетей, выполненных из а/ц и чугунных труб Ø100 мм на ПЭ трубы, общей длиной L=6,0 км, в том числе: • с. Елховка – 3,0 км, • с. Воронцовка – 3,0 км | 25800 | - | - | 1500 | 3800 | 5000 | 7000 | 7500 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Определение состояния скважин с помощью видеодиагностики (телеинспекции) | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных вод существующих водозаборов | 700 | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Корректировка проекта ЗСО после подсчета эксплуатационных запасов участков на водозаборах | по смете подряд-чика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по смете подряд-чика | - |
| 2.9 | Замена насосов ЭЦВ на скважинах на аналогичные новые (производить по факту износа оборудования насоса по сроку службы) | по смете подряд-чика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по смете подряд-чика | по смете подрядчика |
| 2.10 | Переоформление Лицензий на право пользования недрами для с. Елховка и с. Воронцовка | 690 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | 230 |
| 2.11 | Проведение обследования несущих строительных конструкций водонапорных башен с. Елховка (1 шт.) и с. Воронцовка (1 шт.) | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на перспективу | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
| 2.13 | Установка приборов учёта на новых скважинах (2 шт.) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2.14 | Установка насосного оборудования марки ЭЦВ на новых скважинах | по смете подрядчика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по смете подрядчика |
| 2.15 | Организация поясов ЗСО для новых скважин с установкой ограждений | по смете подрядчика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по смете подрядчика |
| Мероприятия по обеспечению водоснабжением объектов перспективной застройки, предусмотренные генеральным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение реконструкции водозабора с. Елховка | по проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по проекту | - |
| 3.2 | Проведение реконструкции водозабора с. Воронцовка | по проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по проекту | - |
| 3.3 | Тампонаж скважин с. Елховка (2 шт.) | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 |
| 3.4 | Строительство новых скважин на водозаборе с. Елховка (2 шт.) | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 |
| 3.5 | Строительство новых водопроводных сетей в МО Елховский (с устройством колодцев, с установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов), в т.ч.: • в с. Елховка на свободных территориях и в южной части села, • в с. Воронцовка на свободных от застройки участках в южной части села и в северной его части | по проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по проекту | - |
| 3.6 | Строительство новой водонапорной башни в с. Елховка (1 шт.) и демонтаж старой | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 3.7 | Строительство новой водонапорной башни в с. Воронцовка (1 шт.) и демонтаж старой | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
|  | ИТОГО: | 37175,0 | 0,0 | 300,0 | 1795,0 | 3830,0 | 5300,0 | 7700,0 | 7800,0 | 8035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 8850,0 |

Указанная стоимость является приблизительной и уточняется на стадии проектирования, в соответствии с техническим заданием.

РАЗДЕЛ 2.7.  ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХСИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 (с изменениями) «О схемах водоснабжения и водоотведения» к плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

4) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели деятельности организации МУП ЖКХ Бузулукского района, предоставлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 - Плановые показатели деятельности организации МУП ЖКХ Бузулукского района

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель | Ожидаемый показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2036 г. | 2046 г. |
| 1. Показатели качества воды | 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Протяженность сетей (независимо от способа прокладки), км | 8,0 | 8,0 + новые сети на перспективу | 8,0 + новые сети на перспективу |
|  | - Количество аварий на сетях, в том числе аварийно-ремонтные работы, ед. | 3 | - | - |
|  | 3. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0,25 | - | - |
|  | 4. Износ водопроводных сетей (в процентах), % | 90 | 10 | 5 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Величина удельных затрат электрической энергии на транспорт воды (кВт*ч/м3) | 2,94 | - | - |
|  | 2. Коэффициенты потерь, тыс. м3/км | 0,89 | - | - |
| 4. Иные показатели | 1. Тарифы на питьевую воду, руб./м3 | 39,83 | - | - |

РАЗДЕЛ 2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

На момент проведения Актуализации схемы водоснабжения в границах сельского поселения бесхозяйные объекты централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, расположенных на территории населенных пунктов МО Елховский сельсовет, не выявлены.

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ.

Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ: в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Приложения

Приложение №1 – Протоколы лабораторных испытаний питьевой воды