СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования Березовский сельсовет

Бузулукского района Оренбургской области

Разработчик:

Администрация муниципального образования

Березовский  сельсовет

Глава сельсовета М.Н.Осташкина

с. Березовка, 2014 г.

Оглавление

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 6 |
| Раздел 2. Существующее положение в сфере водоснабжения | 9 |
| Раздел 3. Существующее положение в сфере водоотведения | 17 |
| Раздел 4. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения | 20 |
| Раздел 5. Финансовые потребности для реализации программы | 21 |
| Раздел 6. Финансовые показатели | 22 |
| Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы | 23 |
| Приложение 1 | 24 |
| Приложение 2 | 25 |
| Приложение 3 | 26 |
| Приложение 4 | 27 |
| Приложение 5 | 28 |
| Приложение 6 | 29 |

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Березовский сельсовет Бузулукского района  на период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории Березовского сельсовета Бузулукского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода,  разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Березовский сельсовет Бузулукского района  и анализом существующих технических и технологических проблем;

–  цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

- срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы;

– графическую часть.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

•	генеральный план Березовский сельского поселения;

•	проектная и исполнительная документация по источникам водоснабжения.

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании Березовский сельсовет Бузулукского района

Муниципальное образование Березовский сельсовет находится в зоне  континентального климата с характерным вторжением арктического и тропического воздуха. По многолетним наблюдениям средняя годовая температура воздуха 3,65 °С. Средняя температура теплого периода (май-сентябрь) – 16,48 °С. Наиболее холодным месяцем в году является январь, с температурой (–13,49) °С, а наиболее жарким - июль 20,41 °С. Годовой ход температур по среднемесячным данным показывает на резкий подъем температуры весной и плавное падение осенью и зимой. Безморозный период продолжается 108 дней. Средняя дата последнего заморозка на почве 21 мая, а первого – 13 сентября. Довольно редкие заморозки бывают в июне и августе. Средняя дата наступления вегетационного периода 15 апреля и окончания 30 сентября. Продолжается период вегетации в среднем 169 дней. Годовое количество осадков в среднем за год составляет 529 мм. Пределы колебания, как в сумме за год, так и за летние месяцы весьма значительные: от 324 мм до 856 мм за год и от 96 мм до 506 мм за май-сентябрь. Максимум осадков выпадает в июле и октябре (10-11 % годовой суммы осадков), а минимум в феврале и апреле (6 %). В условиях засушливого климата влияние осадков на смачивание почвы зависит, в значительной степени, от их интенсивности. Осадки менее      10 мм в сутки испаряются с сухой нагретой почвы, не успевая просочиться в глубь. Доля осадков свыше 10 мм в сутки составляет: в мае – 56 % месячной суммы, в июне 54 %. Среднее число дней с осадками за год – 173.

Снег начинает выпадать обыкновенно в октябре, но окончательно снеговой покров устанавливается в ноябре. Исчезновение снежного покрова происходит 12-19 апреля. Средняя дата установления снежного покрова – 10 ноября. Продолжительность залегания снежного покрова 159 дней. Наибольшая мощность снегового покрова в марте (56 см), минимальная в ноябре (6 см).

Перепады температур дня и ночи, зимы и лета вызывают перемещение воздушных масс, а образующийся ветер, постоянно меняет направление. Преимущественное направление ветров зависит от сезона года. Так, в холодный период на территории преобладают  южные, западные и юго-западные ветры. Летом преобладают ветры северо-восточного и восточного направлений. Осенью и весной направление ветров неустойчивое. Средняя скорость ветра за год по многолетним данным составляет 3,0-4,0 м/с.

Наиболее опасные неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) связаны с туманами, штилями и температурными инверсиями. Особенно опасно сочетание двух или трех из перечисленных факторов, которое наблюдается, в среднем, около 0,6 % годового времени.

В состав  Березовского сельсовета  входят два населенных пункта: село Березовка - оно же и является административным центром, поселок Мельничный.

Площадь муниципального образования Березовский сельский совет на 01.01.2014 составляет 765га.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2014 год составляет 530 человек, в том числе:

село Березовка – 480 человек;

поселок Мельничный – 50 человек.

1.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Березовский сельсовет Бузулукского района  используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты

1.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования Березовский сельсовет Бузулукского района имеется централизованная система водоснабжения. Потребителям подается вода в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Канализация представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

Раздел 2.Существующее положение в сфере водоснабжения

2.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования Березовский сельсовет Бузулукского района являются  водозаборные скважины в с. Березовка по ул.Лесной и ул.Центральной.

Источником водоснабжения с. Березовка (ул.Лесная) является эксплуатационная скважина №1, расположенная на левом склоне долины р. Боровка. Эксплуатируется водоносный северодвинско-вятский комплекс. Водоносные отложения представлены галечниками, гравием, песками, супесями, суглинками, глинами. Водозабор работает на неутвержденных запасах подземных вод. Эксплуатация ведется администрацией муниципального образования  Березовский сельсовет Бузулукского района.

Водозабор одиночного типа, работает в круглосуточном режиме. Глубина водозаборной скважины, по сведениям водопользователя, составляет 77,0 м. Мощность водоносного горизонта составляет порядка 25 - 40 м. Забор воды из скважины ведётся погружным насосом марки ЭЦВ 5-6,5-120. Производительность водозабора составляет 16 м3/сут.

Вода из скважины поступает в водонапорную башню и далее по водоводу потребителю. Водоподготовка на водозаборе не предусмотрена, периодически производится дезинфекционная обработка водоприемного оборудования путем хлорирования. Водопровод от скважины до потребителей представляет собой трассу из труб диаметром 76 мм (материал: пластик 200 м и металло-стекло волокно - 1300 м). Общая протяженность водовода по сведениям водопользователя составляет 1500 м.

Башня, расположенная в 300 метрах от водозаборной скважины так же не имеет периметрального ограждения.

Ближайшая жилая застройка располагается в 50 м ниже по потоку подземных вод. В границы первого, строгого пояса и  II пояса попадают приусадебные участки (огороды). На космических снимках видно, что территория III пояса выше по потоку подземных вод от эксплуатационной скважины застроена .

Источником водоснабжения с.Березовка (ул.Центральная) является эксплуатационная скважина №2, расположенная на левом склоне долины р. Боровка. Эксплуатируется верхнепермский водоносный комплекс. Водоносные песчаники с прослоями мергеля и известняка вскрываются в интервале50-105м. Водозабор работает на неутвержденных запасах подземных вод. Эксплуатация ведется  ОАО «Комбинат строительных материалов».

Водозабор одиночного типа, работает в круглосуточном режиме. Глубина водозаборной скважины, по сведениям водопользователя, составляет 110,0 м. Мощность водоносного комплекса в границах водозабора составляет 15-20 м. Скважина находится в эксплуатации с 1991 года ОАО «Комбинат строительных материалов».

Скважина одноколонная, оборудована фильтровой колонной с дырчатыми фильтрами в интервале 31-37, 47-50 м, с гравийной обсыпкой затрубного пространства. При сооружении водозаборной скважины были получены следующие гидрогеологические параметры: дебит - 2,0 л/с при понижении уровня 45,0 м, глубина установившегося уровня - 05,0 м. Забор воды ведётся погружным насосом марки ЭЦВ  6-10-110. Производительность водозабора составляет 10 м3/ч.

Вода из скважины поступает в водонапорную башню и далее по водоводу потребителю. Водоподготовка на водозаборе не предусмотрена, периодически производится дезинфекционная обработка водоприемного оборудования путем хлорирования. Водопровод от скважины до потребителей представляет собой трассу из железных труб диаметром 89 мм. Общая протяженность водовода по сведениям водопользователя составляет 3000 м.

Зона строгого санитарного режима имеет периметральное ограждение вокруг скважины.

Потенциальных источников возможного загрязнения в радиусе 300 м от эксплуатационной скважины нет.

Водоснабжение на территории Березовского сельсовета организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы  и водопроводные сети;

- индивидуальных источников водоснабжения (колодцы, скважины).

Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения муниципального образования Березовский сельсовет показан в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (согласно постановлению Правительства области от 17.08.2012 № 686-п)

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив по- требления ком- мунальнойуслу- ги по холодному водоснабжению в жилых поме- щениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив по- требления ком- мунальной ус- луги по горяче- муводоснаб- жению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помеще- ниях (куб. мет- ров в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,05 | - | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом | 1,35 | - | - |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,0 | - | - |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,45 | - | - |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,05 | - | - |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 4,8 | - | - |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечнымводоразбором | 5,1 | - | - |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 7,8 | - | - |
| 9 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,1 | - | - |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 4,65 | 3,15 | 7,8 |

2.2. Характеристика качества подземных вод.

Основными нормативными документами, регламентирующими требования к качеству вод питьевого назначения являются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СанПиН 2.1.4.1074-01 с изменениями №2 и № 3 от 2010 г. (13-15) и гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Результаты химических анализов по водозаборной скважине в с. Березовка:

- общая жесткость, моль/дм3: 0,8 (при норме 7,0 моль/дм3);

- общая минерализация: 964 мг/дм3(при норме 1000 мг/дм3);

- водородный показатель: 7,51 мг/дм3 (при норме 6,9 мг/дм3);

- окисляемость перманганатная: 2,02 мг/дм3 (при норме 5,0 мг/дм3)

- фенольный индекс <0,0005 мг/дм3: (при норме <0,25 мг/дм3);

- нефтепродукты: 0,005 мг/дм3(при норме 0,1 мг/дм3);

- алюминий: 0,02 мг/дм3(при норме 0,2 мг/дм3);

- бор: 0,01 мг/дм3(при норме 0,5 мг/дм3);

- железо: < 0,1 мг/дм3(при норме 0,3 мг/дм3);

- марганец:< 0,01 мг/дм3 (при норме 0,1 мг/дм3);

- медь: 0,009мг/дм3 (при норме 1мг/дм3);

- молибден: 0,0025мг/дм3(при норме 0,25мг/дм3);

- мышьяк: 0,005 мг/дм3(при норме 0,01мг/дм3);

- нитраты: 0,003 мг/дм3(при норме 0,02мг/дм3);

- азот аммиака: 0,05 мг/дм3(при норме 1,5мг/дм3);

- свинец: 0,001мг/дм3 (при норме 0,03мг/дм3);

- сульфаты: 176,9мг/дм3 (при норме 500мг/дм3);

- фториды: 0,27мг/дм3 (при норме 0,7мг/дм3);

- хлориды: 122,5 мг/дм3(при норме 350мг/дм3);

- хром: 0,02 мг/дм3(при норме 0,05мг/дм3);

- цинк: 0,08 мг/дм3(при норме 1мг/дм3);

- ПАВ: 0,025мг/дм3 (при норме 0,5мг/дм3);

- полифосфаты: 0,01мг/дм3 (при норме 3,5мг/дм3);

- цианиды: 0,01мг/дм3 (при норме 3,5мг/дм3);

- ртуть: 0,0001мг/дм3(при норме 0,0005мг/дм3);

- никель: 0,003 мг/дм3(при норме 0,1мг/дм3);

- кадмий: 0,0005мг/дм3 (при норме 0,001мг/дм3);

- селен: 0,0001мг/дм3 (при норме 0,01мг/дм3);

- бериллий: 0,0001мг/дм3 (при норме 0,0002мг/дм3).

Анализируя качество подземных вод в границах водозабора с. Березовка (ул.Лесная),  установлено, что в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» воды относятся к 1 классу, так как качество воды по всем  показателям удовлетворяет требованиям ГОСТа.

Таким образом, подземные воды водоносного северодвинско-вятского комплекса, эксплуатируемые в границах водозабора с. Березовка (ул.Лесная) скважина №1, соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, безвредны по химическому составу, имеют благоприятные органолептические свойства и, в целом,  удовлетворяют требованиям к качеству вод питьевого назначения.

Результаты химических анализов по водозаборной скважине №2 в с.Березовка (ул.Центральная) :

- общая жесткость, моль/дм3: 3,91 (при норме 7,0 моль/дм3);

- окисляемость перманганатная: 2,,08 мг/дм3 (при норме 5,0 мг/дм3)

- фенольный индекс:<0,0005 мг/дм3: (при норме <0,25 мг/дм3);

- нефтепродукты: 0,05 мг/дм3 (при норме 0,1 мг/дм3);

- запах, балл: 0 (при норме 2);

- привкус, балл: 0 (при норме 2);

- мутность: 0мг/дм3(при норме 2,6 мг/дм3);

- цветность: 2,5град. (при норме 20 град.);

- аммиак: 0,05 мг/дм3 (при норме 2,0 мг/дм3);

- нитраты: 8,14мг/дм3 (при норме 45 мг/дм3);

- железо: <0,1  (при норме 0,3 мг/дм3);

- марганец: <0,01  (при норме 0,1 мг/дм3);

- молибден: <0,0025 (при норме 0,25мг/дм3);

- мышьяк: <0,005 (при норме 0,05 мг/дм3);

- ПАВ: 0,025мг/дм3 (при норме 0,5мг/дм3);

- полифосфаты: <0,01  (при норме 3,5мг/дм3);

- сульфаты: 184,4 (при норме 500мг/дм3);

- хлориды: 123,35 (при норме 350 мг/дм3);

- фториды: 0,29 (при норме 1,2мг/дм3);

- хром+3:<0,02 (при норме 0,5 мг/дм3);

- хром+16:<0,02 (при норме 0,05 мг/дм3);

- цианиды: <0,01(при норме 0,035мг/дм3);

- алюминий: <0,02 (при норме 0,5 мг/дм3);

- бор: <0,05 (при норме 0,5 мг/дм3);

- ртуть: <0,0001  (при норме 0,0005 мг/дм3);

- медь: 0,025 (при норме 1,0 мг/дм3);

- никель: 0,095 (при норме 0,1 мг/дм3);

- цинк: 0,15 (при норме 5,0 мг/дм3);

- свинец: <0,001  (при норме 0,03 мг/дм3);

- кадмий: <0,0005(при норме 0,001 мг/дм3);

- селен: <0,0001 (при норме 0,01 мг/дм3);

- барий: <0,01 (при норме 0,1 мг/дм3);

- бериллий: <0,0001(при норме 0,0002 мг/дм3).

Анализируя качество подземных вод в границах водозабора с., установлено, что в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» воды относятся к 2 классу, так как качество воды имеет отклонения по отдельным показателям от требований, которые могут быть устранены различными методами (аэрирование, фильтрование, обеззараживание).

Таким образом, подземные воды водоносного средне-верхнеплиоценового комплекса, эксплуатируемые в границах водозабора с. С.Березовка (ул.Центральная) скважина №2, соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, безвредны по химическому составу, имеют благоприятные органолептические свойства и, в целом, удовлетворяют требованиям к качеству вод питьевого назначения.

2.3. Анализ существующих проблем

1. Требуется замена подводящего к водонакопителям водопровода на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочного грунта.

2. Длительная эксплуатация водопроводов изготовленных из корродирующих материалов может ухудшить органолептические показатели качества питьевой воды.

2.4. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения является водозабор, станция II подъема. При необходимости планируется расширение существующего водозабора.

Предусматривается следующая проектная схема водоснабжения: вода из буровых скважин погружными насосами подается в существующие резервуары чистой воды, где хранится трехчасовой противопожарный, аварийный и регулирующий запас воды, далее центробежными насосами станции II подъема двумя водоводами подается в поселковую сеть водопровода.

Проектируемый водопровод объединенный: хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Водопроводная сеть кольцевая, обеспечивающая бесперебойную подачу воды. Магистральные сети выполнить из полиэтиленовых напорных труб  Ø110...Ø280мм по ГОСТ 18599-2001 «питьевые». Расход на хозяйственно-питьевые нужды определен в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки и нормы водопотребления на одного человека, согласно СНиП 2.04.02-84.

Раздел 3.Существующее положение в сфере водоотведения

3.1. Анализ структуры системы водоотведения

Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения на территории Березовского сельсовета не осуществляется ввиду отсутствия данных систем. Жители села пользуются выгребными ямами. Категорически запрещено строительство поглощающих ям.

3.2 Анализ существующих проблем

Существующая застройка с.Березовка не имеет системы централизованной канализации.

Жилая застройка оборудована выносными туалетами с выгребными ямами. Содержимое выгребов вывозится ассенизационными машинами на свалки в специально отведенные места, которые представляют собой обвалованные карты.

3.3. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Для отвода бытовых сточных вод от существующей и проектируемой западной части застройки Березовского сельсовета необходимо предусмотреть самотечные сети канализации, по возможности с прокладкой их по рельефу, а также запроектировать канализационные очистные сооружения.

Частично стоки будут собираться в канализационные насосные станции, размещенные в пониженных точках рельефа. Количество КНС, их производительность и точное место размещения уточнить при разработке проектной документации. Сточные воды от КНС напорным трубопроводом будут перекачиваться на очистные сооружения.

Расход сточных вод хозяйственно-бытовой канализации села соответствует водопотреблению.

Трубопроводы канализации прокладывать из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 «технические» диаметром от 160 до 400мм. Минимальные уклоны для самотечной канализации возможно принять согласно СНиП 2.04.03-85: для Ø160мм — 0,007, Ø200мм — 0,005, в связи с  местным рельефом.

Минимальная глубина заложения будет равна глубине промерзания грунта минус 0,3м. В отдельных случаях, в связи с особенностями местного рельефа, глубину заложения возможно уменьшить вплоть до 0,7м до верха трубы, с теплоизоляцией труб. Это позволит уменьшить глубину заложения КНС.

Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для Ø160мм через 35м, для Ø200-450мм — через каждые 50м, для обеспечения надлежащего обслуживания трубопроводов.

I  Определение общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды:

Застройка оборудована внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на 1 жителя составляет 230 л/сут (табл.1 СНиП 2.04.02-84*).

Удельное водопотребление включает расходы на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*).

Расчетное число жителей:

Расчетный средний суточный расход воды равен:

Расчетный максимальный суточный расход воды равен:

Расчетный часовой расход воды равен:

В соответствии с СНиП 2.04.02-84*:

Расчетный секундный расход воды равен:

II Определение расхода воды на полив

Расход воды на полив принимается в расчете на 1 жителя 50 л/сут ( СниП 2.04.02-84*).

Принята одна поливка в часы минимального водопотребления. Продолжительность полива 2 часа.

III Определение расхода воды на наружное пожаротушение

Количество одновременных пожаров – 1.

Расход воды на наружное пожаротушение –17,50л/с

(в СНиП 2.04.02-84*).

IV Определение стоков

Расчетный средний суточный расход стоков равен среднесуточному водопотреблению, что составляет:

Расчетный максимальный суточный расход равен максимальному водопотреблению:

Расчетный секундный расход воды равен максимальному водопотреблению:

Расчетный максимальный часовой расход воды равен:

V Таблица расходов

| Наименование | Qсут.max м3/сут | Qчас.max м3/ч | Qсек.max л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление | 173,604 | 14,97 | 4,15 |
| Полив | 31,45 | 15,73 | 4,36 |
| Стоки | 173,604 | 14,97 | 4,15 |
| Пожаротушение | - | - | 17,50 |

VI Состав бытовых сточных вод

Содержание загрязнений в единице объема сточной жидкости при норме водопотребления 230л/сут:

взвешенные вещества – 282,6 мг/л

БПК полн. неосветленной жидкости – 326 мг/л

БПК полн. осветленной жидкости – 173,9 мг/л

азот аммонийных солей N – 34,80 мг/л

фосфаты Р2О5 – 14,35 мг/л

в т.ч. от моющих веществ – 6,96 мг/л

хлориды Сl – 39,10 мг/л

Раздел 4.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение МО Березовский сельсовет осуществляется, и будет осуществляться, с использованием воды от существующих  водопроводов. Для обеспечения  потребности в воде, улучшения качества поставляемой потребителям воды, а также повышения надежности сетей водоснабжения предлагаются следующие этапы проведения мероприятий по ремонту и реконструкции существующих сетей:

I этап. 2014 -2015 гг.

Провести капитальный ремонт и замену части разводящей сети водопровода, находящейся в предаварийном состоянии.

Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы.

II этап строительства 2015-2023гг.

Произвести замену старых водопроводных сетей соответствующего диаметра на трубопроводы из некорродирующих материалов (ПВХ).

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность всех сетей составит 3,5 км.

4.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования предлагаются следующие мероприятия:

I этап.  Перекладка изношенных канализационных сетей в частном секторе, в организациях и предприятиях.

Раздел 5. Финансовые потребности для реализации программы

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Раздел 6. Финансовые показатели

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций приближенно составит 3500,0 тыс.рублей.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2023 годах составляет:

- всего – 3500,0 тыс. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Раздел 7. Ожидаемые результаты при  реализации мероприятий программы

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение надежности и качества обслуживания, существующих и планируемых потребителей МО Березовский сельсовет на период 2014 – 2023 г.

водоснабжения с. Березовка скважина №1

Схема водоснабжения с. Березовка скважина №2

# Text boxes

D=73стекло - металл

D=76  металл

D=76 мм

металл

D=50 мм Пластик (300 м)

Ул.Лесная

Ул.Молодежная

Ул.Молодежная

Ул.Молодежная

Башня

Скважина №1

D=89мм

D= 89 мм

D=89мм

Скважина №2

Скважина

Ул.Школьная

Ул.Центральная